| 建筑外墙热工计算参考选用表（I型VICP薄抹灰外保温系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 构造简图 |  |  | 构造层 | 分层厚度 (mm) |  | 导热系数 [W/(m ·K)] | 修正系数 α |  | 热阻 [(m² ·K)/W] | 外墙主断面 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热阻R [(m² ·K)/W] |  |  | 传热系数K [W/(m² ·K)] |
| 外墙A1-1 | 外 |  | 内 | 1.混合砂浆 | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 2.713 3.193 3.513 4.313 5.113 5.913 6.713 7.513 8.313 |  |  | 0.369 0.313 0.285 0.232 0.196 0.169 0.149 0.133 0.120 |
|  |  |  |  | 2.钢筋混凝土 | 200 |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.115 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.找平层 | 15 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.粘结砂浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.I型VICP复合保温板 | 15 |  | 0.005 | 1.25 |  | 2.400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 2.880 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 3.200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 4.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 4.800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 5.600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 6.400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 7.200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 8.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.抹面胶浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 外墙A1-2 | 外 |  | 内 | 1.混合砂浆 | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 2.798 3.279 3.598 4.398 5.198 5.998 6.798 7.598 8.398 |  |  | 0.357 0.305 0.278 0.227 0.192 0.167 0.147 0.132 0.119 |
|  |  |  |  | 2.混凝土空心砌块 | 190 |  | 0.950 | 1.00 |  | 0.200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.找平层 | 15 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.粘结砂浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.I型VICP复合保 温板 | 15 |  | 0.005 | 1.25 |  | 2.400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 2.880 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 3.200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 4.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 4.800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 5.600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 6.400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 7.200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 8.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.抹面胶浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 注：内表面换热阻0.11(m² ·K)/W，外表面换热阻0.04(m² ·K)/W。 |  |  |  |  |  | 图名 | 建筑外墙热工计算参考选用表 |  |  |  |  | 图集号 | J/CABEE 26J702 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页次 | 21 |  |
|  |  |  |  |  |  | 审核 |  |  | 校对 |  |  | 设计 |  |  |

| 建筑外墙热工计算参考选用表（I型VICP薄抹灰外保温系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 构造简图 |  |  |  | 构造层 | 分层厚度 (mm) |  | 导热系数 [W/(m ·K)] | 修正系数 α |  | 热阻 [(m² ·K)/W] | 外墙主断面 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热阻R [(m² ·K)/W] |  |  | 传热系数K [W/(m² ·K)] |
| 外墙A1-3 | 外 | 2 |  | 内 | 1.混合砂浆 | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 2.816 3.297 3.616 4.416 5.216 6.016 6.816 7.616 8.416 |  |  | 0.355 0.303 0.277 0.226 0.192 0.166 0.147 0.131 0.119 |
|  |  |  |  |  | 2.蒸压灰砂砖 | 240 |  | 1.100 | 1.00 |  | 0.218 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.找平层 | 15 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.粘结砂浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5.I型VICP复合保温板 | 15 |  | 0.005 | 1.25 |  | 2.400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 2.880 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 3.200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 4.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 4.800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 5.600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 6.400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 7.200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 8.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.抹面胶浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 外墙A1-4 | 外 |  | 内 |  | 1.混合砂浆 | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 3.440 3.920 4.240 5.040 5.840 6.640 7.440 8.240 9.040 |  |  | 0.291 0.255 0.236 0.198 0.171 0.151 0.134 0.121 0.110 |
|  |  |  |  |  | 2.加气混凝土砌块 | 200 |  | 0.190 | 1.25 |  | 0.842 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.找平层 | 15 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.粘结砂浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5.I型VICP复合保温板 | 15 |  | 0.005 | 1.25 |  | 2.400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 2.880 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 3.200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 4.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 4.800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 5.600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 6.400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 7.200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 8.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.抹面胶浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 注：1.内表面换热阻0.11(m² ·K)/W，外表面换热阻0.04(m² ·K)/W。 2.加气混凝土砌块热工性能参照华北标图集13BJ2-12建筑外保 温 ( 节 能 7 5 % ) 。 |  |  |  |  |  |  | 图名 | 建筑外墙热工计算参考选用表 |  |  |  |  | 图集号 | J/CABEE 26J702 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页次 | 22 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 审核 |  |  | 校对 |  |  | 设计 |  |  |

| 建筑外墙热工计算参考选用表（Ⅱ型VICP薄抹灰外保温系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 构造简图 |  |  | 构造层 | 分层厚度 (mm) |  | 导热系数 [W/(m ·K)] | 修正系数 α |  | 热阻 [(m² ·K)/W] | 外墙主断面 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热阻R [(m² ·K)/W] |  |  | 传热系数K [W/(m² ·K)] |
| 外墙A2-1 | 外 |  | 内 | 1.混合砂浆 | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 1.813 2.113 2.313 2.813 3.313 3.813 4.313 4.813 5.313 |  |  | 0.552 0.473 0.432 0.355 0.302 0.262 0.232 0.208 0.188 |
|  |  |  |  | 2.钢筋混凝土 | 200 |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.115 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.找平层 | 15 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.粘结砂浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. Ⅱ型VICP复合保温板 | 15 |  | 0.008 | 1.25 |  | 1.500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 1.800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 2.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 2.500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 3.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 3.500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 4.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 4.500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 5.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.抹面胶浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 外墙A2-2 | 外 |  | 内 | 1.混合砂浆 | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 1.898 2.198 2.398 2.898 3.398 3.898 4.398 4.898 5.398 |  |  | 0.527 0.455 0.417 0.345 0.294 0.257 0.227 0.204 0.185 |
|  |  |  |  | 2.混凝土空心砌块 | 15 |  | 0.950 | 1.00 |  | 0.200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.找平层 | 15 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.粘结砂浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. Ⅱ型VICP复合保温板 | 190 |  | 0.008 | 1.25 |  | 1.500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 1.800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 2.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 2.500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 3.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 3.500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 4.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 4.500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 5.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.抹面胶浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 注：内表面换热阻0.11(m² ·K)/W，外表面换热阻0.04(m² ·K)/W。 |  |  |  |  |  | 图名 | 建筑外墙热工计算参考选用表 |  |  |  |  | 图集号 | J/CABEE 26J702 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页次 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 审核 |  |  | 校对 |  |  | 设计 |  |  |

| 建筑外墙热工计算参考选用表（Ⅱ型VICP薄抹灰外保温系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 构造简图 |  |  |  | 构造层 | 分层厚度 (mm) |  | 导热系数 [W/(m ·K)] | 修正系数 α |  | 热阻 [(m² ·K)/W] | 外墙主断面 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热阻R [(m² ·K)/W] |  |  | 传热系数K [W/(m² ·K)] |
| 外墙A2-3 | 外 | 2 |  | 内 | 1.混合砂浆 | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 1.916 2.216 2.416 2.916 3.416 3.916 4.416 4.916 5.416 |  |  | 0.522 0.451 0.414 0.343 0.293 0.255 0.226 0.203 0.185 |
|  |  |  |  |  | 2.蒸压灰砂砖 | 240 |  | 1.100 | 1.00 |  | 0.218 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.找平层 | 15 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.粘结砂浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5. Ⅱ型VICP复合保 温板 | 15 |  | 0.008 | 1.25 |  | 1.500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 1.800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 2.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 2.500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 3.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 3.500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 4.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 4.500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 5.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.抹面胶浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 外墙A2-4 | 外 |  | 内 |  | 1.混合砂浆 | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 2.540 2.840 3.040 3.540 4.040 4.540 5.040 5.540 6.040 |  |  | 0.394 0.352 0.329 0.282 0.248 0.220 0.198 0.181 0.166 |
|  |  |  |  |  | 2.加气混凝土砌块 | 200 |  | 0.190 | 1.25 |  | 0.842 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.找平层 | 15 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.粘结砂浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5. Ⅱ型VICP复合保温板 | 15 |  | 0.008 | 1.25 |  | 1.500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 1.800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 2.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 2.500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 3.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 3.500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 4.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 4.500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 5.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.抹面胶浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 注：1. 内表面换热阻0.11 (m² ·K)/W，外表面换热阻0.04 (m² ·K)/W。 2. 加气混凝土砌块热工性能参照华北标图集13BJ2-12建筑外保 温 ( 节 能 7 5 % ) 。 |  |  |  |  |  |  | 图名 | 建筑外墙热工计算参考选用表 |  |  |  |  | 图集号 | J/CABEE 26J702 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页次 | 24 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 审核 |  |  | 校对 |  |  | 设计 |  |  |

| 建筑外墙热工计算参考选用表（Ⅲ型VICP薄抹灰外保温系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 构造简图 |  |  | 构造层 | 分层厚度 (mm) |  | 导热系数 [W/(m ·K)] | 修正系数 α |  | 热阻 [(m² ·K)/W] | 外墙主断面 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热阻R [(m² ·K)/W] |  |  | 传热系数K [W/(m² ·K)] |
| 外墙A3-1 | 外 |  | 内 | 1.混合砂浆 | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 1.313 1.513 1.649 1.980 2.313 2.649 2.980 3.313 3.649 |  |  | 0.762 0.661 0.606 0.505 0.432 0.378 0.334 0.302 0.274 |
|  |  |  |  | 2.钢筋混凝土 | 200 |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.115 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.找平层 | 15 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.粘结砂浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. Ⅲ型VICP复合保温板 | 15 |  | 0.012 | 1.25 |  | 1.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 1.200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 1.333 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 1.667 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 2.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 2.333 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 2.667 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 3.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 3.333 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.抹面胶浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 外墙A3-2 | 外 |  | 内 | 1.混合砂浆 | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 1.398 1.598 1.731 2.065 2.398 2.739 3.065 3.398 3.739 |  |  | 0.715 0.626 0.578 0.484 0.417 0.365 0.326 0.294 0.267 |
|  |  |  |  | 2.混凝土空心砌块 | 190 |  | 0.950 | 1.00 |  | 0.200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.找平层 | 15 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.粘结砂浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.Ⅲ型VICP复合保温板 | 15 |  | 0.012 | 1.25 |  | 1.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 1.200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 1.333 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 1.667 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 2.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 2.333 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 2.667 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 3.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 3.333 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.抹面胶浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 注：内表面换热阻0.11 (m² ·K)/W，外表面换热阻0.04 (m² ·K)/W。 |  |  |  |  |  | 图名 | 建筑外墙热工计算参考选用表 |  |  |  |  | 图集号 | J/CABEE 26J702 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页次 | 25 |  |
|  |  |  |  |  |  | 审核 |  |  | 校对 |  |  | 设计 |  |  |

| 建筑外墙热工计算参考选用表（Ⅲ型VICP薄抹灰外保温系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 构造简图 |  |  |  | 构造层 | 分层厚度 (mm) |  | 导热系数 [W/(m ·K)] | 修正系数 α |  | 热阻 [(m² ·K)/W] | 外墙主断面 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热阻R [(m² ·K)/W] |  |  | 传热系数K [W/(m² ·K)] |
| 外墙A3-3 | 外 | 2 |  | 内 | 1.混合砂浆 | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 1.416 1.616 1.749 2.083 2.416 2.749 3.083 3.416 3.749 |  |  | 0.706 0.619 0.572 0.480 0.414 0.364 0.324 0.293 0.267 |
|  |  |  |  |  | 2.蒸压灰砂砖 | 240 |  | 1.100 | 1.00 |  | 0.218 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.找平层 | 15 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.粘结砂浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5.Ⅲ型VICP复合保温板 | 15 |  | 0.0012 | 1.25 |  | 1.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 1.200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 1.333 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 1.667 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 2.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 2.333 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 2.667 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 3.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 3.333 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.抹面胶浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 外墙A3-4 | 外 |  | 内 |  | 1.混合砂浆 | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 2.040 2.240 2.373 2.707 3.040 3.373 3.707 4.040 4.373 |  |  | 0.490 0.446 0.421 0.369 0.329 0.296 0.270 0.248 0.229 |
|  |  |  |  |  | 2.加气混凝土砌块 | 200 |  | 0.190 | 1.25 |  | 0.842 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.找平层 | 15 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.粘结砂浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5.Ⅲ型VICP复合保温板 | 15 |  | 0.012 | 1.25 |  | 1.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 1.200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 1.333 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 1.667 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 2.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 2.333 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 2.667 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 3.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 3.333 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.抹面胶浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 注：1.内表面换热阻0.11(m² ·K)/W，外表面换热阻0.04(m² ·K)/W。 2.加气混凝土砌块热工性能参照华北标图集13BJ2-12建筑外保 温 ( 节 能 7 5 % ) 。 |  |  |  |  |  |  | 图名 | 建筑外墙热工计算参考选用表 |  |  |  |  | 图集号 | J/CABEE 26J702 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页次 | 26 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 审核 |  |  | 校对 |  |  | 设计 |  |  |

| 建筑外墙热工计算参考选用表（I型VICP复合保温板外贴热固复合聚苯板薄抹灰外保温系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 构造简图 |  |  | 构造层 | 分层厚度 (mm) |  | 导热系数 [W/(m ·K)] | 修正系数 α |  | 热阻 [(m² ·K)/W] | 外墙主断面 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热阻R [(m² ·K)/W] |  |  | 传热系数K [W/(m² ·K)] |
| 外墙A1-1 | 外 |  | 内 | 1.混合砂浆 | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 3.381 3.546 3.712 3.877 4.042 4.208 |  |  | 0.296 0.282 0.269 0.258 0.247 0.238 |
|  |  |  |  | 2.钢筋混凝土 | 200 |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.115 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.找平层 | 15 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.粘结砂浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.I型VICP复合保温板 | 15 |  | 0.005 | 1.25 |  | 2.400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.粘结砂浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.热固复合聚苯板 （G型） | 40 |  | 0.055 | 1.10 |  | 0.661 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 0.826 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 0.992 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 1.157 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 1.322 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 1.488 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8.抹面胶浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 外墙A1-2 |  |  | 内 | 1.混合砂浆 | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 3.466 3.631 3.797 3.962 4.127 4.293 |  |  | 0.289 0.275 0.263 0.252 0.242 0.233 |
|  |  |  |  | 2.混凝土空心砌块 | 190 |  | 0.950 | 1.00 |  | 0.200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.找平层 | 15 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.粘结砂浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.I型VICP复合保 温板 | 15 |  | 0.005 | 1.25 |  | 2.400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.粘结砂浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.热固复合聚苯板 （G型） | 40 |  | 0.055 | 1.10 |  | 0.661 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 0.826 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 0.992 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 1.157 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 1.322 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 1.488 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8.抹面胶浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 注：内表面换热阻0.11(m² ·K)/W，外表面换热阻0.04(m² ·K)/W。 |  |  |  |  |  | 图名 | 建筑外墙热工计算参考选用表 |  |  |  |  | 图集号 | J/CABEE 26J702 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页次 | 27 |  |
|  |  |  |  |  |  | 审核 |  |  | 校对 |  |  | 设计 |  |  |

| 建筑外墙热工计算参考选用表（I型VICP复合保温板外贴热固复合聚苯板薄抹灰外保温系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 构造简图 |  |  | 构造层 | 分层厚度 (mm) |  | 导热系数 [W/(m ·K)] | 修正系数 α |  | 热阻 [(m² ·K)/W] | 外墙主断面 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热阻R [(m² ·K)/W] |  |  | 传热系数K [W/(m² ·K)] |
| 外墙A1-3 | 外 |  |  | 1.混合砂浆 | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 3.484 3.649 3.815 3.980 4.145 4.311 |  |  | 0.287 0.274 0.262 0.251 0.241 0.232 |
|  |  |  |  | 2.蒸压灰砂砖 | 240 |  | 1.100 | 1.00 |  | 0.218 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.找平层 | 15 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.粘结砂浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.I型VICP复合保温板 | 15 |  | 0.005 | 1.25 |  | 2.400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.粘结砂浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7. 热固复合聚苯板 （G型） | 40 |  | 0.055 | 1.10 |  | 0.661 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 0.826 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 0.992 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 1.157 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 1.322 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 1.488 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8.抹面胶浆 |  |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 外墙A1-4 | 外 |  | 内 | 1.混合砂浆 | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 4.108 4.273 4.439 4.604 4.769 4.935 |  |  | 0.243 0.234 0.225 0.217 0.210 0.203 |
|  |  |  |  | 2.加气混凝土砌块 | 200 |  | 0.190 | 1.25 |  | 0.842 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.找平层 | 15 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.粘结砂浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.I型VICP复合保温板 | 15 |  | 0.005 | 1.25 |  | 2.400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.粘结砂浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.热固复合聚苯板 ( G 型 ) | 40 |  | 0.055 | 1.10 |  | 0.661 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 0.826 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 0.992 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 1.157 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 1.322 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 1.488 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8.抹面胶浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 注：1.内表面换热阻0.11(m² ·K)/W，外表面换热阻0.04(m² ·K)/W。 2. 加气混凝土砌块热工性能参照华北标图集13BJ2-12建筑外保 温 ( 节 能 7 5 % ) 。 |  |  |  |  |  | 图名 | 建筑外墙热工计算参考选用表 |  |  |  |  | 图集号 | J/CABEE 26J702 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页次 | 28 |  |
|  |  |  |  |  |  | 审核 |  |  | 校对 | 机 |  | 设计 | 马验 |  |

| 建筑外墙热工计算参考选用表（Ⅱ型VICP复合保温板外贴热固复合聚苯板薄抹灰外保温系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 构造简图 |  |  | 构造层 | 分层厚度 (mm) |  | 导热系数 [W/(m ·K)] | 修正系数 α |  | 热阻 [(m² ·K)/W] | 外墙主断面 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热阻R [(m² ·K)/W] |  |  | 传热系数K [W/(m² ·K)] |
| 外墙A1-1 | 外 |  | 内 | 1.混合砂浆 | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 2.481 2.646 2.812 2.977 3.142 3.308 |  |  | 0.403 0.378 0.356 0.336 0.318 0.302 |
|  |  |  |  | 2.钢筋混凝土 | 200 |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.115 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.找平层 | 15 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.粘结砂浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. Ⅱ型VICP复合保温板 | 15 |  | 0.008 | 1.25 |  | 1.500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.粘结砂浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.热固复合聚苯板 （G型） | 40 |  | 0.055 | 1.10 |  | 0.661 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 0.826 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 0.992 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 1.157 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 1.322 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 1.488 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8.抹面胶浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 外墙A1-2 | 外 |  | 内 | 1.混合砂浆 | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 2.566 2.731 2.897 3.062 3.227 3.393 |  |  | 0.390 0.366 0.345 0.327 0.310 0.295 |
|  |  |  |  | 2.混凝土空心砌块 | 190 |  | 0.950 | 1.00 |  | 0.200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.找平层 | 15 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.粘结砂浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. Ⅱ型VICP复合保温板 | 15 |  | 0.008 | 1.25 |  | 1.500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.粘结砂浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.热固复合聚苯板 （G型） | 40 |  | 0.055 | 1.10 |  | 0.661 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 0.826 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 0.992 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 1.157 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 1.322 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 1.488 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8.抹面胶浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 注：内表面换热阻0.11(m² ·K)/W，外表面换热阻0.04(m² ·K)/W。 |  |  |  |  |  | 图名 | 建筑外墙热工计算参考选用表 |  |  |  |  | 图集号 | J/CABEE 26J702 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页次 | 29 |  |
|  |  |  |  |  |  | 审核 |  |  | 校对 |  |  | 设计 |  |  |

| 建筑外墙热工计算参考选用表（Ⅱ型VICP复合保温板外贴热固复合聚苯板薄抹灰外保温系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 构造简图 |  |  | 构造层 | 分层厚度 (mm) |  | 导热系数 [W/(m ·K)] | 修正系数 α |  | 热阻 [(m² ·K)/W] | 外墙主断面 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热阻R [(m² ·K)/W] |  |  | 传热系数K [W/(m² ·K)] |
| 外墙A1-3 | 外 |  |  | 1.混合砂浆 | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 2.584 2.749 2.915 3.080 3.245 3.411 |  |  | 0.387 0.364 0.343 0.325 0.308 0.293 |
|  |  |  |  | 2.蒸压灰砂砖 | 240 |  | 1.100 | 1.00 |  | 0.218 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.找平层 | 15 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.粘结砂浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. Ⅱ型VICP复合保温板 | 15 |  | 0.008 | 1.25 |  | 1.500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.粘结砂浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.热固复合聚苯板 （G型） | 40 |  | 0.055 | 1.10 |  | 0.661 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 0.826 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 0.992 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 1.157 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 1.322 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 1.488 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8.抹面胶浆 |  |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 外墙A1-4 | 外 |  | 内 | 1.混合砂浆 | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 3.208 3.373 3.539 3.704 3.869 4.035 |  |  | 0.312 0.296 0.283 0.270 0.258 0.248 |
|  |  |  |  | 2.加气混凝土砌块 | 200 |  | 0.190 | 1.25 |  | 0.842 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.找平层 | 15 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.粘结砂浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. Ⅱ型VICP复合保温板 | 15 |  | 0.008 | 1.25 |  | 1.500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.粘结砂浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.热固复合聚苯板 (G 型) | 40 |  | 0.055 | 1.10 |  | 0.661 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 0.826 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 0.992 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 1.157 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 1.322 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 1.488 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8.抹面胶浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 注：1.内表面换热阻0.11(m² ·K)/W，外表面换热阻0.04(m² ·K)/W。 2.加气混凝土砌块热工性能参照华北标图集13BJ2-12建筑外保温（节能75%)。 |  |  |  |  |  | 图名 | 建筑外墙热工计算参考选用表 |  |  |  |  | 图集号 | J/CABEE 26J702 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页次 | 30 |  |
|  |  |  |  |  |  | 审核 |  |  | 校对 |  |  | 设计 |  |  |

| 建筑外墙热工计算参考选用表（Ⅲ型VICP复合保温板外贴热固复合聚苯板薄抹灰外保温系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 构造简图 |  |  | 构造层 | 分层厚度 (mm) |  | 导热系数 [W/(m ·K)] | 修正系数 α |  | 热阻 [(m² ·K)/W] | 外墙主断面 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热阻R [(m² ·K)/W] |  |  | 传热系数K [W/(m² ·K)] |
| 外墙A1-1 | 外 |  | 内 | 1.混合砂浆 | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 1.981 2.146 2.312 2.477 2.642 2.808 |  |  | 0.505 0.466 0.433 0.404 0.378 0.356 |
|  |  |  |  | 2.钢筋混凝土 | 200 |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.115 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.找平层 | 15 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.粘结砂浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.Ⅲ型VICP复合保温板 | 15 |  | 0.012 | 1.25 |  | 1.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.粘结砂浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.热固复合聚苯板 （G型） | 40 |  | 0.055 | 1.10 |  | 0.661 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 0.826 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 0.992 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 1.157 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 1.322 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 1.488 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8.抹面胶浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 外墙A1-2 | 外 可 |  | 内 | 1.混合砂浆 | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 2.066 2.231 2.397 2.562 2.727 2.893 |  |  | 0.484 0.448 0.417 0.390 0.367 0.346 |
|  |  |  |  | 2.混凝土空心砌块 | 190 |  | 0.950 | 1.00 |  | 0.200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.找平层 | 15 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.粘结砂浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.Ⅲ型VICP复合保温板 | 15 |  | 0.012 | 1.25 |  | 1.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.粘结砂浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.热固复合聚苯板 （G型） | 40 |  | 0.055 | 1.10 1.00 |  | 0.661 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 0.826 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 0.992 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 1.157 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 1.322 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 1.488 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8.抹面胶浆 | 5 |  | 0.930 |  |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 注：内表面换热阻0.11(m² ·K)/W，外表面换热阻0.04(m² ·K)/W。 |  |  |  |  |  | 图名 | 建筑外墙热工计算参考选用表 |  |  |  |  | 图集号 | J/CABEE 26J702 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页次 | 31 |  |
|  |  |  |  |  |  | 审核 |  |  | 校对 |  |  | 设计 |  |  |

| 建筑外墙热工计算参考选用表（Ⅲ型VICP复合保温板外贴热固复合聚苯板薄抹灰外保温系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 构造简图 |  |  | 构造层 | 分层厚度 (mm) |  | 导热系数 [W/(m ·K)] | 修正系数 α |  | 热阻 [(m² ·K)/W] | 外墙主断面 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热阻R [(m² ·K)/W] |  |  | 传热系数K [W/(m² ·K)] |
| 外墙A1-3 | 外 | 6543 |  | 1.混合砂浆 | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 2.084 2.249 2.415 2.580 2.745 2.911 |  |  | 0.480 0.445 0.414 0.388 0.364 0.344 |
|  |  |  |  | 2.蒸压灰砂砖 | 240 |  | 1.100 | 1.00 |  | 0.218 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.找平层 | 15 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.粘结砂浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.Ⅲ型VICP复合保温板 | 15 |  | 0.012 | 1.25 |  | 1.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.粘结砂浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.热固复合聚苯板 （G型） | 40 |  | 0.055 | 1.10 |  | 0.661 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 0.826 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 0.992 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 1.157 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 1.322 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 1.488 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8.抹面胶浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 外墙A1-4 | 外 |  | 内 | 1.混合砂浆 | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 2.708 2.873 3.039 3.204 3.369 3.535 |  |  | 0.369 0.348 0.329 0.312 0.297 0.283 |
|  |  |  |  | 2.加气混凝土砌块 | 200 |  | 0.190 | 1.25 |  | 0.842 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.找平层 | 15 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.粘结砂浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.Ⅲ型VICP复合保 温板 | 15 |  | 0.012 | 1.25 |  | 1.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.粘结砂浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.热固复合聚苯板 （G型） | 40 |  | 0.055 | 1.10 |  | 0.661 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 0.826 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 0.992 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 1.157 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 1.322 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 1.488 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8.抹面胶浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 注：1.内表面换热阻0.11(m² ·K)/W，外表面换热阻0.04(m² ·K)/W。 2.加气混凝土砌块热工性能参照华北标图集13BJ2-12建筑外保 温 ( 节 能 7 5 % ) 。 |  |  |  |  |  | 图名 | 建筑外墙热工计算参考选用表 |  |  |  |  | 图集号 | J/CABEE 26J702 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页次 | 32 |  |
|  |  |  |  |  |  | 审核 |  |  | 校对 |  |  | 设计 |  |  |

| 建筑外墙热工计算参考选用表（I型超低能耗建筑用VICP薄抹灰外保温系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 构造简图 |  |  | 构造层 | 分层厚度 (mm) |  | 导热系数 [W/(m ·K)] | 修正系数 α |  | 热阻 [(m² ·K)/W] | 外墙主断面 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热阻R [(m² ·K)/W] |  |  | 传热系数K [W/(m² ·K)] |
| 外墙A4-1 | 外 |  | 内 | 1.混合砂浆 | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 8.313 9.646 10.980 |  |  | 0.120 0.104 0.091 |
|  |  |  |  | 2.钢筋混凝土 | 200 |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.115 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.找平层 | 15 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.粘结砂浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.I型VICP复合保温板（双层） | 60 |  | 0.005 | 1.5 |  | 8.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 9.333 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 10.667 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.抹面胶浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 外墙A4-2 | 外 | 6 5 2 | 内 | 1.混合砂浆 | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 8.398 9.731 11.065 |  |  | 0.119 0.103 0.090 |
|  |  |  |  | 2.混凝土空心砌块 | 190 |  | 0.950 | 1.00 |  | 0.200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.找平层 | 15 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.粘结砂浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.I型VICP复合保 温板（双层） | 60 |  | 0.005 | 1.5 |  | 8.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 9.333 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 10.667 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.抹面胶浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 注：内表面换热阻0.11(m² ·K)/W，外表面换热阻0.04(m² ·K)/W。 |  |  |  |  |  | 图名 | 建筑外墙热工计算参考选用表 |  |  |  |  | 图集号 | J/CABEE 26J702 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页次 | 33 |  |
|  |  |  |  |  |  | 审核 |  |  | 校对 |  |  | 设计 |  |  |

| 建筑外墙热工计算参考选用表（I型超低能耗建筑用VICP薄抹灰外保温系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 构造简图 |  |  | 构造层 | 分层厚度 (mm) |  | 导热系数 [W/(m ·K)] | 修正系数 α |  | 热阻 [(m² ·K)/W] | 外墙主断面 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热阻R [(m² ·K)/W] |  |  | 传热系数K [W/(m² ·K)] |
| 外墙A4-3 | 外 |  | 内 | 1.混合砂浆 | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 8.416 9.749 11.083 |  |  | 0.119 0.103 0.090 |
|  |  |  |  | 2.蒸压灰砂砖 | 240 |  | 1.100 | 1.00 |  | 0.218 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.找平层 | 15 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.粘结砂浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.I型VICP复合保温板（双层） | 60 |  | 0.005 | 1.5 |  | 8.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 9.333 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 10.667 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.抹面胶浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 外墙A4-4 | 外 |  | 内 | 1.混合砂浆 | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 9.040 10.373 11.707 |  |  | 0.111 0.096 0.085 |
|  |  |  |  | 2.加气混凝土砌块 | 200 |  | 0.190 | 1.25 |  | 0.842 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.找平层 | 15 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.粘结砂浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.I型VICP复合保温板（双层） | 60 |  | 0.005 | 1.5 |  | 8.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 9.333 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 10.667 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.抹面胶浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 注：1.内表面换热阻0.11(m² ·K)/W，外表面换热阻0.04(m² ·K)/W。 2.加气混凝土砌块热工性能参照华北标图集13BJ2-12建筑外保温（节能75%）。 |  |  |  |  |  | 图名 | 建筑外墙热工计算参考选用表 |  |  |  |  | 图集号 | J/CABEE 26J702 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页次 | 34 |  |
|  |  |  |  |  |  | 审核 |  |  | 校对 |  |  | 设计 |  |  |

| 建筑外墙热工计算参考选用表（Ⅱ型超低能耗建筑用VICP薄抹灰外保温系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 构造简图 |  |  | 构造层 | 分层厚度 (mm) |  | 导热系数 [W/(m ·K)] | 修正系数 α |  | 热阻 [(m² ·K)/W] | 外墙主断面 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热阻R [(m² ·K)/W] |  |  | 传热系数K [W/(m² ·K)] |
| 外墙A5-1 | 外 |  | 内 | 1.混合砂浆 | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 5.313 6.146 6.980 |  |  | 0.188 0.163 0.143 |
|  |  |  |  | 2.钢筋混凝土 | 200 |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.115 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.找平层 | 15 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.粘结砂浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. Ⅱ型VICP复合保温板（双层） | 60 |  | 0.008 | 1.5 |  | 5.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 5.833 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 6.667 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.抹面胶浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 外墙A5-2 | 外 | 6 5 2 | 内 | 1.混合砂浆 | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 5.398 6.231 7.065 |  |  | 0.185 0.160 0.142 |
|  |  |  |  | 2.混凝土空心砌块 | 190 |  | 0.950 | 1.00 |  | 0.200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.找平层 | 15 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.粘结砂浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. Ⅱ型VICP复合保温板（双层） | 60 |  | 0.008 | 1.5 |  | 5.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 5.833 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 6.667 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.抹面胶浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 注：内表面换热阻0.11(m² ·K)/W，外表面换热阻0.04(m² ·K)/W。 |  |  |  |  |  | 图名 | 建筑外墙热工计算参考选用表 |  |  |  |  | 图集号 | J/CABEE 26J702 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页次 | 35 |  |
|  |  |  |  |  |  | 审核 |  |  | 校对 |  |  | 设计 |  |  |

| 建筑外墙热工计算参考选用表（Ⅱ型超低能耗建筑用VICP薄抹灰外保温系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 构造简图 |  |  | 构造层 | 分层厚度 (mm) |  | 导热系数 [W/(m ·K)] | 修正系数 α |  | 热阻 [(m² ·K)/W] | 外墙主断面 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热阻R [(m² ·K)/W] |  |  | 传热系数K [W/(m² ·K)] |
| 外墙A5-3 | 6 543 |  | 内 | 1.混合砂浆 | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 5.416 6.249 7.083 |  |  | 0.185 0.160 0.141 |
|  |  |  |  | 2.蒸压灰砂砖 | 240 |  | 1.100 | 1.00 |  | 0.218 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.找平层 | 15 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.粘结砂浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. Ⅱ型VICP复合保温板（双层） | 60 |  | 0.008 | 1.5 |  | 5.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 5.833 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 6.667 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.抹面胶浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 外墙A5-4 | 外 |  | 内 | 1.混合砂浆 | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 6.040 6.873 7.707 |  |  | 0.166 0.145 0.130 |
|  |  |  |  | 2.加气混凝土砌块 | 200 |  | 0.190 | 1.25 |  | 0.842 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.找平层 | 15 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.粘结砂浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. Ⅱ型VICP复合保温板（双层） | 60 |  | 0.008 | 1.5 |  | 5.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 5.833 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 6.667 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.抹面胶浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 注：1.内表面换热阻0.11(m² ·K)/W，外表面换热阻0.04(m² ·K)/W。 2.加气混凝土砌块热工性能参照华北标图集13BJ2-12建筑外保温（节能75%）。 |  |  |  |  |  | 图名 | 建筑外墙热工计算参考选用表 |  |  |  |  | 图集号 | J/CABEE 26J702 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页次 | 36 |  |
|  |  |  |  |  |  | 审核 |  |  | 校对 |  |  | 设计 |  |  |

| 建筑外墙热工计算参考选用表（Ⅲ型超低能耗建筑用VICP薄抹灰外保温系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 构造简图 |  |  | 构造层 | 分层厚度 (mm) |  | 导热系数 [W/(m ·K)] | 修正系数 α |  | 热阻 [(m² ·K)/W] | 外墙主断面 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热阻R [(m² ·K)/W] |  |  | 传热系数K [W/(m² ·K)] |
| 外墙A6-1 | 外 |  | 内 | 1.混合砂浆 | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 3.646 4.202 4.757 |  |  | 0.274 0.238 0.210 |
|  |  |  |  | 2.钢筋混凝土 | 200 |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.115 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.找平层 | 15 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.粘结砂浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.Ⅲ型VICP复合保温板（双层） | 60 |  | 0.012 | 1.5 |  | 3.333 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 3.889 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 4.444 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.抹面胶浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 外墙A6-2 | 外 | 2 | 内 | 1.混合砂浆 | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 3.731 4.287 4.842 |  |  | 0.268 0.233 0.207 |
|  |  |  |  | 2.混凝土空心砌块 | 190 |  | 0.950 | 1.00 |  | 0.200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.找平层 | 15 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.粘结砂浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.Ⅲ型VICP复合保温板（双层） | 60 |  | 0.012 | 1.5 |  | 3.333 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 3.889 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 4.444 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.抹面胶浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 注：内表面换热阻0.11(m² ·K)/W，外表面换热阻0.04(m² ·K)/W。 |  |  |  |  |  | 图名 | 建筑外墙热工计算参考选用表 |  |  |  |  | 图集号 | J/CABEE 26J702 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页次 | 37 |  |
|  |  |  |  |  |  | 审核 |  |  | 校对 |  |  | 设计 |  |  |

| 建筑外墙热工计算参考选用表（Ⅲ型超低能耗建筑用VICP薄抹灰外保温系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 构造简图 |  |  | 构造层 | 分层厚度 (mm) |  | 导热系数 [W/(m ·K)] | 修正系数 α |  | 热阻 [(m² ·K)/W] | 外墙主断面 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热阻R [(m² ·K)/W] |  |  | 传热系数K [W/(m² ·K)] |
| 外墙A6-3 | 外 6 543 |  | 内 | 1.混合砂浆 | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 3.749 4.305 4.860 |  |  | 0.267 0.232 0.206 |
|  |  |  |  | 2.蒸压灰砂砖 | 240 |  | 1.100 | 1.00 |  | 0.218 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.找平层 | 15 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.粘结砂浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.Ⅲ型VICP复合保 温板（双层） | 60 |  | 0.012 | 1.5 |  | 3.333 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 3.889 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 4.444 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.抹面胶浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 外墙A6-4 | 外 |  | 内 | 1.混合砂浆 | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 4.373 4.929 5.484 |  |  | 0.229 0.203 0.182 |
|  |  |  |  | 2.加气混凝土砌块 | 200 |  | 0.190 | 1.25 |  | 0.842 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.找平层 | 15 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.粘结砂浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.Ⅲ型VICP复合保 温板（双层） | 60 |  | 0.012 | 1.5 |  | 3.333 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 3.889 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 4.444 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.抹面胶浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 注：1.内表面换热阻0.11(m² ·K)/W，外表面换热阻0.04(m² ·K)/W。 2.加气混凝土砌块热工性能参照华北标图集13BJ2-12建筑外保温（节能75%）。 |  |  |  |  |  | 图名 | 建筑外墙热工计算参考选用表 |  |  |  |  | 图集号 | J/CABEE 26J702 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页次 | 38 |  |
|  |  |  |  |  |  | 审核 | 平 |  | 校对 | kh |  | 设计 | L |  |

| 建筑外墙热工计算参考选用表（I型VICP复合保温装饰板保温系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 构造简图 |  | 构造层 | 分层厚度 (mm) |  | 导热系数 [W/(m ·K)] | 修正系数 α |  | 热阻 [(m² ·K)/W] | 外墙主断面 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热阻R [(m² ·K)/W] |  |  | 传热系数K [W/(m² ·K)] |
| 外墙C1-1 | 外 |  | 1.混合砂浆 | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 4.317 5.117 5.917 6.717 7.517 8.317 |  |  | 0.232 0.195 0.169 0.149 0.133 0.120 |
|  |  |  | 2.钢筋混凝土 | 200 |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.115 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.找平层 | 15 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.015 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.粘结砂浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.I型VICP复合保温板 | 25 |  | 0.005 | 1.25 |  | 4.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 4.800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 5.600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 6.400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 7.200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 8.000 |  |  |  |  |
| 外墙C1-2 | 内 |  | 1.混合砂浆 | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 4.402 5.202 6.002 6.802 7.602 8.402 |  |  | 0.227 0.192 0.167 0.147 0.132 0.119 |
|  |  |  | 2.混凝土空心砌块 | 190 |  | 0.950 | 1.00 |  | 0.200 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.找平层 | 15 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.015 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.粘结砂浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.I型VICP复合保温板 | 25 |  | 0.005 | 1.25 |  | 4.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 4.800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 5.600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 6.400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 7.200 |  |  |  |  |
|  | 543 2 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 8.000 |  |  |  |  |
| 注：内表面换热阻0.11(m² ·K)/W，外表面换热阻0.04(m² ·K)/W。 |  |  |  |  | 图名 | 建筑外墙热工计算参考选用表 |  |  |  |  | 图集号 | J/CABEE 26J702 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页次 | 39 |  |
|  |  |  |  |  | 审核 |  |  | 校对 |  |  | 设计 |  |  |

| 建筑外墙热工计算参考选用表（I型VICP复合保温装饰板保温系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 构造简图 |  | 构造层 | 分层厚度 (mm) |  | 导热系数 [W/(m ·K)] | 修正系数 α |  | 热阻 [(m² ·K)/W] | 外墙主断面 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热阻R [(m² ·K)/W] |  |  | 传热系数K [W/(m² ·K)] |
| 外墙C1-3 | 外 |  | 1.混合砂浆 | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 4.420 5.220 6.020 6.820 7.620 8.420 |  |  | 0.226 0.191 0.166 0.147 0.131 0.119 |
|  |  |  | 2.蒸压灰砂砖 | 240 |  | 1.100 | 1.00 |  | 0.218 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.找平层 | 15 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.015 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.粘结砂浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.I型VICP复合保 温板 | 25 |  | 0.005 | 1.25 |  | 4.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 4.800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 5.600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 6.400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 7.200 |  |  |  |  |
|  | 543 2 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 8.000 |  |  |  |  |
| 外墙C1-4 | 543 2 1 |  | 1.混合砂浆 | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 5.044 5.844 6.644 7.444 8.244 9.044 |  |  | 0.198 0.171 0.150 0.134 0.121 0.111 |
|  |  |  | 2.加气混凝土砌块 | 200 |  | 0.190 | 1.25 |  | 0.842 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.找平层 | 15 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.015 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.粘结砂浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.I型VICP复合保 温板 | 25 |  | 0.005 | 1.25 |  | 4.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 4.800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 5.600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 6.400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 7.200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 8.000 |  |  |  |  |
| 注：1.内表面换热阻0.11(m² ·K)/W，外表面换热阻0.04(m² ·K)/W。 2.加气混凝土砌块热工性能参照华北标图集13BJ2-12建筑外保 温（节能75%）。 |  |  |  |  | 图名 | 建筑外墙热工计算参考选用表 |  |  |  |  | 图集号 | J/CABEE 26J702 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页次 | 40 |  |
|  |  |  |  |  | 审核 |  |  | 校对 |  |  | 设计 |  |  |

| 建筑外墙热工计算参考选用表（Ⅱ型VICP复合保温装饰板保温系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 构造简图 |  | 构造层 | 分层厚度 (mm) |  | 导热系数 [W/(m ·K)] | 修正系数 α |  | 热阻 [(m² ·K)/W] | 外墙主断面 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热阻R [(m² ·K)/W] |  |  | 传热系数K [W/(m² ·K)] |
| 外墙C2-1 | 外 |  | 1.混合砂浆 | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 2.817 3.317 3.817 4.317 4.817 5.317 |  |  | 0.355 0.301 0.262 0.232 0.208 0.188 |
|  |  |  | 2.钢筋混凝土 | 200 |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.115 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.找平层 | 15 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.015 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.粘结砂浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Ⅱ型VICP复合保 温板 | 25 |  | 0.008 | 1.25 |  | 2.500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 3.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 3.500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 4.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 4.500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 5.000 |  |  |  |  |
| 外墙C2-2 | 外 |  | 1.混合砂浆 | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 2.902 3.402 3.902 4.402 4.902 5.402 |  |  | 0.345 0.294 0.256 0.227 0.204 0.185 |
|  |  |  | 2.混凝土空心砌块 | 190 |  | 0.950 | 1.00 |  | 0.200 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.找平层 | 15 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.015 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.粘结砂浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Ⅱ型VICP复合保 温板 | 25 |  | 0.008 | 1.25 |  | 2.500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 3.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 3.500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 4.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 4.500 |  |  |  |  |
|  | 543 2 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 5.000 |  |  |  |  |
| 注：内表面换热阻0.11(m² ·K)/W，外表面换热阻0.04(m² ·K)/W。 |  |  |  |  | 图名 | 建筑外墙热工计算参考选用表 |  |  |  |  | 图集号 | J/CABEE 26J702 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页次 | 41 |  |
|  |  |  |  |  | 审核 |  |  | 校对 |  |  | 设计 |  |  |

| 建筑外墙热工计算参考选用表（Ⅱ型VICP复合保温装饰板保温系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 构造简图 |  | 构造层 | 分层厚度 (mm) |  | 导热系数 [W/(m ·K)] | 修正系数 α |  | 热阻 [(m² ·K)/W] | 外墙主断面 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热阻R [(m² ·K)/W] |  |  | 传热系数K [W/(m² ·K)] |
| 外墙C2-3 | 外 |  | 1.混合砂浆 | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 2.920 3.420 3.920 4.420 4.920 5.420 |  |  | 0.342 0.292 0.255 0.226 0.203 0.185 |
|  |  |  | 2.蒸压灰砂砖 | 240 |  | 1.100 | 1.00 |  | 0.218 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.找平层 | 15 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.015 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.粘结砂浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Ⅱ型VICP复合保 温板 | 25 |  | 0.008 | 1.25 |  | 2.500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 3.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 3.500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 4.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 4.500 |  |  |  |  |
|  | 543 2 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 5.000 |  |  |  |  |
| 外墙C2-4 | 543 2 1 |  | 1.混合砂浆 | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 3.544 4.044 4.544 5.044 5.544 6.044 |  |  | 0.282 0.247 0.220 0.198 0.180 0.165 |
|  |  |  | 2.加气混凝土砌块 | 200 |  | 0.190 | 1.25 |  | 0.842 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.找平层 | 15 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.015 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.粘结砂浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Ⅱ型VICP复合保 温板 | 25 |  | 0.008 | 1.25 |  | 2.500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 3.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 3.500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 4.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 4.500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 5.000 |  |  |  |  |
| 注：1.内表面换热阻0.11(m² ·K)/W，外表面换热阻0.04(m² ·K)/W。 2.加气混凝土砌块热工性能参照华北标图集13BJ2-12建筑外保 温（节能75%）。 |  |  |  |  | 图名 | 建筑外墙热工计算参考选用表 |  |  |  |  | 图集号 | J/CABEE 26J702 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页次 | 42 |  |
|  |  |  |  |  | 审核 |  |  | 校对 |  |  | 设计 |  |  |

| 建筑外墙热工计算参考选用表（Ⅲ型VICP复合保温装饰板保温系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 构造简图 |  | 构造层 | 分层厚度 (mm) |  | 导热系数 [W/(m ·K)] | 修正系数 α |  | 热阻 [(m² ·K)/W] | 外墙主断面 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热阻R [(m² ·K)/W] |  |  | 传热系数K [W/(m² ·K)] |
| 外墙C3-1 | 外 |  | 1.混合砂浆 | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 1.984 2.317 2.650 2.984 3.317 3.650 |  |  | 0.504 0.432 0.377 0.335 0.301 0.274 |
|  |  |  | 2.钢筋混凝土 | 200 |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.115 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.找平层 | 15 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.015 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.粘结砂浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.Ⅲ型VICP复合保 温板 | 25 |  | 0.012 | 1.25 |  | 1.667 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 2.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 2.333 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 2.667 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 3.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 3.333 |  |  |  |  |
| 外墙C3-2 | 内 |  | 1.混合砂浆 | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 2.069 2.403 2.735 3.069 3.402 3.735 |  |  | 0.483 0.416 0.366 0.326 0.294 0.268 |
|  |  |  | 2.混凝土空心砌块 | 190 |  | 0.950 | 1.00 |  | 0.200 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.找平层 | 15 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.015 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.粘结砂浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.Ⅲ型VICP复合保 温板 | 25 |  | 0.012 | 1.25 |  | 1.667 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 2.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 2.333 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 2.667 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 3.000 |  |  |  |  |
|  | 543 2 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 3.333 |  |  |  |  |
| 注：内表面换热阻0.11(m² ·K)/W，外表面换热阻0.04(m² ·K)/W。 |  |  |  |  | 图名 | 建筑外墙热工计算参考选用表 |  |  |  |  | 图集号 | J/CABEE 26J702 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页次 | 43 |  |
|  |  |  |  |  | 审核 |  |  | 校对 |  |  | 设计 |  |  |

| 建筑外墙热工计算参考选用表（Ⅲ型VICP复合保温装饰板保温系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 构造简图 |  | 构造层 | 分层厚度 (mm) |  | 导热系数 [W/(m ·K)] | 修正系数 α |  | 热阻 [(m² ·K)/W] | 外墙主断面 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热阻R [(m² ·K)/W] |  |  | 传热系数K [W/(m² ·K)] |
| 外墙C3-3 | 外 |  | 1.混合砂浆 | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 2.087 2.420 2.753 3.087 3.420 3.753 |  |  | 0.479 0.413 0.363 0.324 0.292 0.266 |
|  |  |  | 2.蒸压灰砂砖 | 240 |  | 1.100 | 1.00 |  | 0.218 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.找平层 | 15 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.015 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.粘结砂浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.Ⅲ型VICP复合保 温板 | 25 |  | 0.012 | 1.25 |  | 1.667 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 2.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 2.333 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 2.667 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 3.000 |  |  |  |  |
|  | 543 2 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 3.333 |  |  |  |  |
| 外墙C3-4 | 543 2 1 |  | 1.混合砂浆 | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 2.711 3.044 3.377 3.711 4.044 4.377 |  |  | 0.369 0.329 0.296 0.269 0.247 0.228 |
|  |  |  | 2.加气混凝土砌块 | 200 |  | 0.190 | 1.25 |  | 0.842 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.找平层 | 15 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.015 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.粘结砂浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.Ⅲ型VICP复合保 温板 | 25 |  | 0.012 | 1.25 |  | 1.667 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 2.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 2.333 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 2.667 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 3.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 3.333 |  |  |  |  |
| 注：1.内表面换热阻0.11(m² ·K)/W，外表面换热阻0.04(m² ·K)/W。 2.加气混凝土砌块热工性能参照华北标图集13BJ2-12建筑外保 温（节能75%）。 |  |  |  |  | 图名 | 建筑外墙热工计算参考选用表 |  |  |  |  | 图集号 | J/CABEE 26J702 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页次 | 44 |  |
|  |  |  |  |  | 审核 |  |  | 校对 |  |  | 设计 |  |  |

| 建筑外墙热工计算参考选用表（I型VICP复合外模板保温系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 构造简图 |  |  | 构造层 | 分层厚度 (mm) |  | 导热系数 [W/(m ·K)] | 修正系数 α |  | 热阻 [(m² ·K)/W] | 外墙主断面 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热阻R [(m² ·K)/W] |  |  | 传热系数K [W/(m² ·K)] |
| 外墙D1-1 | 外 |  | 内 | 1.混合砂浆 | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 4.281 5.081 5.881 6.681 7.481 8.281 |  |  | 0.234 0.197 0.170 0.150 0.134 0.121 |
|  |  |  |  | 2.钢筋混凝土 | 180 |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.103 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.I型VICP复合外 模板 | 25 |  | 0.005 | 1.25 |  | 4.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 4.800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 5.600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 6.400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 7.200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 8.000 |  |  |  |  |
|  | 43 2 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.抹面胶浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 外墙D1-2 | 外 |  |  | 1.混合砂浆 | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 4.293 5.093 5.893 6.693 7.493 8.293 |  |  | 0.233 0.196 0.170 0.149 0.133 0.121 |
|  |  |  |  | 2.钢筋混凝土 | 200 |  | 0.950 | 1.00 |  | 0.115 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.I型VICP复合外 模板 | 25 |  | 0.005 | 1.25 |  | 4.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 4.800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 5.600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 6.400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 7.200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 8.000 |  |  |  |  |
|  | 4 3 2 1 |  |  | 4.抹面胶浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 注：内表面换热阻0.11(m² ·K)/W，外表面换热阻0.04(m² ·K)/W。 |  |  |  |  |  | 图名 | 建筑外墙热工计算参考选用表 |  |  |  |  | 图集号 | J/CABEE 26J702 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页次 | 45 |  |
|  |  |  |  |  |  | 审核 |  |  | 校对 |  |  | 设计 |  |  |

| 建筑外墙热工计算参考选用表（Ⅱ型VICP复合外模板保温系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 构造简图 |  |  | 构造层 | 分层厚度 (mm) |  | 导热系数 [W/(m ·K)] | 修正系数 α |  | 热阻 [(m² ·K)/W] | 外墙主断面 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热阻R [(m² ·K)/W] |  |  | 传热系数K [W/(m² ·K)] |
| 外墙D2-1 | 外 |  | 内 | 1.混合砂浆 | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 2.781 3.281 3.781 4.281 4.781 5.281 |  |  | 0.360 0.305 0.264 0.234 0.209 0.189 |
|  |  |  |  | 2.钢筋混凝土 | 180 |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.103 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Ⅱ型VICP复合外 模板 | 25 |  | 0.008 | 1.25 |  | 2.500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 3.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 3.500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 4.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 4.500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 5.000 |  |  |  |  |
|  | 4 3 2 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.抹面胶浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 外墙D2-2 | 外 |  |  | 1.混合砂浆 | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 2.793 3.293 3.793 4.293 4.793 5.293 |  |  | 0.358 0.304 0.264 0.233 0.209 0.189 |
|  |  |  |  | 2.钢筋混凝土 | 200 |  | 0.950 | 1.00 |  | 0.115 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Ⅱ型VICP复合外 模板 | 25 |  | 0.008 | 1.25 |  | 2.500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 3.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 3.500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 4.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 4.500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 5.000 |  |  |  |  |
|  | 4 3 2 1 |  |  | 4.抹面胶浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 注：内表面换热阻0.11(m² ·K)/W，外表面换热阻0.04(m² ·K)/W。 |  |  |  |  |  | 图名 | 建筑外墙热工计算参考选用表 |  |  |  |  | 图集号 | J/CABEE 26J702 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页次 | 46 |  |
|  |  |  |  |  |  | 审核 |  |  | 校对 |  |  | 设计 |  |  |

| 建筑外墙热工计算参考选用表（Ⅲ型VICP复合外模板保温系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 构造简图 |  |  |  | 构造层 | 分层厚度 (mm) |  | 导热系数 [W/(m ·K)] | 修正系数 α |  | 热阻 [(m² ·K)/W] | 外墙主断面 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热阻R [(m² ·K)/W] |  |  | 传热系数K [W/(m² ·K)] |
| 外墙D3-1 | 外 |  |  | 内 | 1.混合砂浆 | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 1.948 2.281 2.614 2.948 3.281 3.614 |  |  | 0.513 0.438 0.383 0.339 0.305 0.277 |
|  |  |  |  |  | 2.钢筋混凝土 | 180 |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.103 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.Ⅲ型VICP复合外 模板 | 25 |  | 0.012 | 1.25 |  | 1.667 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 2.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 2.333 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 2.667 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 3.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 3.333 |  |  |  |  |
|  | 43 2 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.抹面胶浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 外墙D3-2 | 外 |  |  |  | 1.混合砂浆 | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 1.960 2.293 2.626 2.960 3.293 3.626 |  |  | 0.510 0.436 0.381 0.338 0.304 0.276 |
|  |  |  |  |  | 2.钢筋混凝土 | 200 |  | 0.950 | 1.00 |  | 0.115 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.Ⅲ型VICP复合外 模板 | 25 |  | 0.012 | 1.25 |  | 1.667 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 2.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 2.333 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 2.667 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 3.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 3.333 |  |  |  |  |
|  | 43 2 1 |  |  |  | 4.抹面胶浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 图名 | 建筑外墙热工计算参考选用表 |  |  |  |  | 图集号 | J/CABEE 26J702 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页次 | 47 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 审核 |  |  | 校对 |  |  | 设计 |  |  |

| 建筑外墙热工计算参考选用表（Y型VICP复合外模板保温系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 构造简图 | 构造层 |  | 分层厚度 (mm) |  | 导热系数 [W/(m ·K)] | 修正系数 α |  | 热阻 [(m² ·K)/W] | 外墙主断面 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热阻R [(m² ·K)/W] |  |  | 传热系数K [W/(m² ·K)] |
| 外墙D4-1 |  | 1.混合砂浆 |  | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 3.169 3.358 3.547 3.736 3.925 |  |  | 0.316 0.298 0.282 0.268 0.255 |
|  |  | 2.钢筋混凝土 |  | 180 |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.103 |  |  |  |  |
|  |  | Y型 VICP 3.复合 外模 板 | VICP复合外模板 | 15 |  | 0.005 | 1.30 |  | 2.308 |  |  |  |  |
|  |  |  | 粘结砂浆 | 3 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.003 |  |  |  |  |
|  |  |  | 岩棉条 | 30 |  | 0.046 | 1.15 |  | 0.567 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 0.756 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 0.945 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 1.134 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 1.323 |  |  |  |  |
|  |  |  | 抗裂砂浆 | 10 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.010 |  |  |  |  |
|  |  | 4.抹面胶浆 |  | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 外墙D4-2 |  | 1.混合砂浆 |  | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 3.181 3.370 3.559 3.748 3.937 |  |  | 0.314 0.297 0.281 0.267 0.254 |
|  |  | 2.钢筋混凝土 |  | 200 |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.115 |  |  |  |  |
|  |  | Y型 VICP 3.复合 外模 板 | VICP复合外模板 | 15 |  | 0.005 | 1.30 |  | 2.308 |  |  |  |  |
|  |  |  | 粘结砂浆 | 3 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.003 |  |  |  |  |
|  |  |  | 岩棉条 | 30 |  | 0.046 | 1.15 |  | 0.567 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 0.756 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 0.945 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 1.134 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 1.323 |  |  |  |  |
|  |  |  | 抗裂砂浆 | 10 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.010 |  |  |  |  |
|  |  | 4.抹面胶浆 |  | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 注：1.内表面换热阻0.11(m² ·K)/W，外表面换热阻0.04(m² ·K)/W。 2.粘接砂浆也可以用改性聚氨酯粘结胶。 |  |  |  |  | 图名 | 建筑外墙热工计算参考选用表 |  |  |  |  | 图集号 | J/CABEE 26J702 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页次 | 48 |  |
|  |  |  |  |  | 审核 |  |  | 校对 |  |  | 设计 |  |  |

| 建筑外墙热工计算参考选用表（G型VICP复合外模板保温系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 构造简图 |  | 构造层 |  | 分层厚度 (mm) |  | 导热系数 [W/(m ·K)] | 修正系数 α |  | 热阻 [(m² ·K)/W] | 外墙主断面 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热阻R [(m² ·K)/W] |  |  | 传热系数K [W/(m² ·K)] |
| 外墙D5-1 | 外 |  | 1.混合砂浆 |  | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 3.260 3.425 3.591 3.756 3.921 |  |  | 0.307 0.292 0.278 0.266 0.255 |
|  |  |  | 2.钢筋混凝土 |  | 180 |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.103 |  |  |  |  |
|  |  |  | G型 VICP 3.复 合 外模 板 | VICP复合外模板 | 15 |  | 0.005 | 1.30 |  | 2.308 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 粘结砂浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 热固复合聚苯 板（G型） | 40 |  | 0.055 | 1.10 |  | 0.661 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 0.826 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 0.992 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 1.157 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 1.322 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 抗裂砂浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.抹面胶浆 |  | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 外墙D5-2 | 外 |  | 1.混合砂浆 |  | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 3.272 3.437 3.603 3.768 3.933 |  |  | 0.306 0.291 0.278 0.265 0.254 |
|  |  |  | 2.钢筋混凝土 |  | 200 |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.115 |  |  |  |  |
|  |  |  | G型 VICP 3.复 合 外模 板 | VICP复合外模板 | 15 |  | 0.005 | 1.30 |  | 2.308 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 粘结砂浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 热固复合聚苯 板（G型） | 40 |  | 0.055 | 1.10 |  | 0.661 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 0.826 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 0.992 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 1.157 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 1.322 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 抗裂砂浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.抹面胶浆 |  | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 注：1.内表面换热阻0.11(m² ·K)/W，外表面换热阻0.04(m² ·K)/W。 2.粘接砂浆也可以用改性聚氨酯粘结胶。 |  |  |  |  |  | 图名 | 建筑外墙热工计算参考选用表 |  |  |  |  | 图集号 | J/CABEE 26J702 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页次 | 49 |  |
|  |  |  |  |  |  | 审核 |  |  | 校对 |  |  | 设计 |  |  |

| 建筑外墙热工计算参考选用表（CB型VICP复合外模板保温系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 构造简图 |  | 构造层 |  | 分层厚度 (mm) |  | 导热系数 [W/(m ·K)] | 修正系数 α |  | 热阻 [(m² ·K)/W] | 外墙主断面 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热阻R [(m² ·K)/W] |  |  | 传热系数K [W/(m² ·K)] |
| 外墙E1-1 | 外 |  | 1.混合砂浆 |  | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 9.058 9.330 9.601 9.873 10.145 |  |  | 0.110 0.107 0.104 0.101 0.099 |
|  |  |  | 2.钢筋混凝土 |  | 180 |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.103 |  |  |  |  |
|  |  |  | CB型 VICP 3复合 外模 板 | 抗裂砂浆 | 3 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.003 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石墨聚苯板 | 40 |  | 0.032 | 1.15 |  | 1.087 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 1.359 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 1.630 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 1.902 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 2.174 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 聚氨酯粘接层 | 一 |  | 一 | 一 |  | 一 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VICP复合外模板 | 50 |  | 0.005 | 1.30 |  | 7.692 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.抹面胶浆 |  | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 外墙E1-2 | 外 |  | 1.混合砂浆 |  | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 9.070 9.342 9.613 9.885 10.157 |  |  | 0.110 0.107 0.104 0.101 0.098 |
|  |  |  | 2.钢筋混凝土 |  | 200 |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.115 |  |  |  |  |
|  |  |  | CB型 VICP 复合 外模 板 | 抗裂砂浆 | 3 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.003 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石墨聚苯板 | 40 |  | 0.032 | 1.15 |  | 1.087 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 1.359 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 1.630 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 1.902 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 2.174 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 聚氨酯粘接层 | - |  | - | - |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VICP复合外模板 | 50 |  | 0.005 | 1.30 |  | 7.692 |  |  |  |  |
|  | 4 3 2 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.抹面胶浆 |  | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 注：1.内表面换热阻0.11(m² ·K)/W，外表面换热阻0.04(m² ·K)/W。 2.粘接砂浆也可以用改性聚氨酯粘结胶。 |  |  |  |  |  | 图名 | 建筑外墙热工计算参考选用表 |  |  |  |  | 图集号 | J/CABEE 26J702 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页次 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  | 审核 |  |  | 校对 |  |  | 设计 |  |  |

| 建筑外墙热工计算参考选用表（超低能耗用Y型VICP复合外模板保温系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 构造简图 | 构造层 |  | 分层厚度 (mm) |  | 导热系数 [W/(m ·K)] | 修正系数 α |  | 热阻 [(m² ·K)/W] | 外墙主断面 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热阻R [(m² ·K)/W] |  |  | 传热系数K [W/(m² ·K)] |
| 外墙E2-1 |  | 1.混合砂浆 |  | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 7.204 7.393 7.582 7.771 7.970 |  |  | 0.139 0.135 0.132 0.129 0.125 |
|  |  | 2.钢筋混凝土 |  | 180 |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.103 |  |  |  |  |
|  |  | Y型 VICP 3复合 外模 板 | VICP复合外模板 | 40 |  | 0.005 | 1.30 |  | 6.154 |  |  |  |  |
|  |  |  | 粘结砂浆 | 3 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.003 |  |  |  |  |
|  |  |  | 岩棉条 | 40 |  | 0.046 | 1.15 |  | 0.756 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 0.945 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 1.134 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 1.323 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 1.512 |  |  |  |  |
|  |  |  | 抗裂砂浆 | 10 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.010 |  |  |  |  |
|  |  | 4.抹面胶浆 |  | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 外墙E2-2 |  | 1.混合砂浆 |  | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 7.212 7.405 7.594 7.783 7.972 |  |  | 0.139 0.135 0.132 0.128 0.125 |
|  |  | 2.钢筋混凝土 |  | 200 |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.115 |  |  |  |  |
|  |  | Y型 VICP 3复合 外模 板 | VICP复合外模板 | 40 |  | 0.005 | 1.30 |  | 6.154 |  |  |  |  |
|  |  |  | 粘结砂浆 | 3 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.003 |  |  |  |  |
|  |  |  | 岩棉条 | 40 |  | 0.046 | 1.15 |  | 0.756 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 0.945 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 1.134 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 1.323 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 1.512 |  |  |  |  |
|  |  |  | 抗裂砂浆 | 10 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.010 |  |  |  |  |
|  |  | 4.抹面胶浆 |  | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 注：1.内表面换热阻0.11(m² ·K)/W，外表面换热阻0.04(m² ·K)/W。 2.粘接砂浆也可以用改性聚氨酯粘结胶。 |  |  |  |  | 图名 | 建筑外墙热工计算参考选用表 |  |  |  |  | 图集号 | J/CABEE 26J702 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页次 | 51 |  |
|  |  |  |  |  | 审核 |  |  | 校对 |  |  | 设计 |  |  |

| 建筑外墙热工计算参考选用表（超低能耗用G型VICP复合外模板保温系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 构造简图 |  |  | 构造层 |  | 分层厚度 (mm) |  | 导热系数 [W/(m ·K)] | 修正系数 α |  | 热阻 [(m² ·K)/W] | 外墙主断面 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热阻R [(m² ·K)/W] |  |  | 传热系数K [W/(m² ·K)] |
| 外墙E3-1 | 外 4 |  |  | 1.混合砂浆 |  | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 7.137 7.311 7.484 7.657 7.830 |  |  | 0.140 0.137 0.134 0.131 0.128 |
|  |  |  |  | 2.钢筋混凝土 |  | 180 |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.103 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | G型 VICP 3.复 合 外模 板 | VICP复合外模板 | 40 |  | 0.005 | 1.30 |  | 6.154 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 粘结砂浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 热固复合聚苯 板（G型） | 40 |  | 0.055 | 1.15 |  | 0.693 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 0.866 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 1.039 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 1.212 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 1.385 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 抗裂砂浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.抹面胶浆 |  | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 外墙E3-2 | 外 |  |  | 1.混合砂浆 |  | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 7.149 7.323 7.496 7.669 7.842 |  |  | 0.140 0.137 0.133 0.130 0.128 |
|  |  |  |  | 2.钢筋混凝土 |  | 200 |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.115 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | G型 VICP 3.复合 外模 板 | VICP复合外模板 | 40 |  | 0.005 | 1.30 |  | 6.154 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 粘结砂浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 热固复合聚苯 板（G型） | 40 |  | 0.055 | 1.15 |  | 0.693 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 0.866 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 1.039 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 1.212 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 1.385 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 抗裂砂浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.抹面胶浆 |  | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 注：1.内表面换热阻0.11(m² ·K)/W，外表面换热阻0.04(m² ·K)/W。 2.粘接砂浆也可以用改性聚氨酯粘结胶。 |  |  |  |  |  |  | 图名 | 建筑外墙热工计算参考选用表 |  |  |  |  | 图集号 | J/CABEE 26J702 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页次 | 52 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 审核 |  |  | 校对 |  |  | 设计 |  |  |

| 建筑屋面热工计算参考选用表（I型VICP屋面保温系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 构造简图 |  |  | 构造层 | 分层厚度 (mm) |  | 导热系数 [W/(m ·K)] | 修正系数 α |  | 热阻 [(m² ·K)/W] | 外墙主断面 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热阻R [(m² ·K)/W] |  |  | 传热系数K [W/(m² ·K)] |
| 平屋面 （正 置 ， 级防 水 ） |  |  | 1.抹面层：20厚混合砂浆 2.结构层：120厚钢筋混凝土楼板 3.隔汽层：按工程设计 4.保温层：I型VICP复合保温板 5.找坡层：最薄30厚LC7.5轻集料 混凝土，找坡2% 6.找平层：20厚M15水泥砂浆 7.防水层1：按工程设计 8.找平层：20厚M15水泥砂浆 9.防水层2：按工程设计 10.防水层3；按工程设计 11.保护层及面层：按工程设计 | 1.混合砂浆 | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 2.769 3.569 4.369 5.169 5.969 6.769 |  |  | 0.361 0.280 0.229 0.193 0.168 0.148 |
|  |  |  |  | 2.钢筋混凝土楼板 | 120 |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.069 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.I型VICP复合保温板 | 15 |  | 0.005 | 1.25 |  | 2.400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 3.200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 4.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 4.800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 5.600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 6.400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.LC7.5轻集料混凝土 | 30 |  | 0.16 | 1.50 |  | 0.083 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.M15水泥砂浆 | 20 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.022 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.M15水泥砂浆 | 20 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.022 |  |  |  |  |
| 平屋面 （倒 置 ， 级防 水 ） |  |  | 1.抹面层：20厚混合砂浆 2.结构层：120厚钢筋混凝土楼板 3.找坡层：最薄30厚LC7.5轻集料 混凝土，找坡2% 4.找平层；20厚M15水泥砂浆 5.防水层1：按工程设计 6.找平层；20厚M15水泥砂浆 7.防水层2：按工程设计 8.防水层3：按工程设计 9.保温层：I型VICP复合保温板 10.隔离层：按工程设计 11.保护层及面层：按工程设计 | 1.混合砂浆 | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 2.769 3.569 4.369 5.169 5.969 6.769 |  |  | 0.361 0.280 0.229 0.193 0.168 0.148 |
|  |  |  |  | 2.钢筋混凝土楼板 | 120 |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.069 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.轻集料混凝土找坡层 | 30 |  | 0.160 | 1.50 |  | 0.083 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.水泥砂浆找平层 | 20 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.022 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.水泥砂浆找平层 | 20 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.022 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9.I型VICP复合保温板 | 15 |  | 0.005 | 1.25 |  | 2.400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 3.200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 4.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 4.800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 5.600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 6.400 |  |  |  |  |
| 注：1.屋面采用结构找坡时，可取消找坡层。 2.当结构找坡时，取消表中的找坡层并另行计算。 3.当为倒置式屋面时，不必设置隔汽层。 4.表中数值均按现浇屋面板考虑，若为预制空心板，应同时考虑屋面板上的 水泥砂浆对屋面保温隔热的影响。 |  |  |  |  |  | 图名 | 建筑屋面热工计算参考选用表 |  |  |  |  | 图集号 | J/CABEE 26J702 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页次 | 53 |  |
|  |  |  |  |  |  | 审核 |  |  | 校对 |  |  | 设计 |  |  |

| 建筑屋面热工计算参考选用表（I型VICP屋面保温系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 构造简图 |  | 构造层 | 分层厚度 (mm) |  |  | 导热系数 [W/(m ·K)] | 修正系数 α |  | 热阻 [(m² ·K)/W] | 外墙主断面 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热阻R [(m² ·K)/W] |  |  | 传热系数K [W/(m² ·K)] |
| 坡屋面 （正 置 ， 级防 水 ） |  | 1.20厚混合砂浆 2.120厚钢筋混凝土楼板 3.20厚M15水泥砂浆找平层 4.粘结砂浆层 5.I型VICP复合保温板 6.50厚C20细石混凝土（内配 ①40100双向钢筋网）找平层 7.防水层1（按工程设计） 8.防水层2（按工程设计） 9.35厚C20细石混凝土持钉层 10.挂瓦条及顺水条（按工程设 计） 11.块瓦（按工程设计） | 1.混合砂浆 | 20 |  |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 2.725 3.525 4.325 5.125 5.925 6.725 |  |  | 0.367 0.284 0.231 0.195 0.169 0.149 |
|  |  |  | 2.钢筋混凝土楼板 | 120 |  |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.069 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.水泥砂浆找平层 | 20 |  |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.022 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.粘结砂浆层 | 5 |  |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.I型VICP复合保温板 | 15 |  |  | 0.005 | 1.25 |  | 2.400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 3.200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 4.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 4.800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  | 5.600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 6.400 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.配筋细石混凝土找平层 | 50 |  |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.029 |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.细石混凝土持钉层 | 35 |  |  | 1.28 | 1.00 |  | 0.027 |  |  |  |  |
| 坡屋面 （倒 置 ， 级防 水 ） | 外 | 1.20厚混合砂浆 2.120厚钢筋混凝土楼板 3.20厚M15水泥砂浆找平层 4.防水层1（按工程设计） 5.防水层2（按工程设计） 6.粘结砂浆层 7.I型VICP复合保温板 8.50厚C20细石混凝土（内配 ①40100双向钢筋网）持钉层 9.挂瓦条及顺水条（按工程设 计） 10.块瓦（按工程设计） | 1.混合砂浆 | 20 |  |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 2.698 3.498 4.298 5.098 5.898 6.698 |  |  | 0.371 0286 0.233 0.196 0.170 0.149 |
|  |  |  | 2.钢筋混凝土楼板 | 120 |  |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.069 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.水泥砂浆找平层 | 20 |  |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.022 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.粘结砂浆层 | 5 |  |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.I型VICP复合保温板 | 15 |  |  | 0.005 | 1.25 |  | 2.400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 3.200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 4.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 4.800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  | 5.600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 6.400 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.配筋细石混凝土找平层 | 50 |  |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.029 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 图名 | 建筑屋面热工计算参考选用表 |  |  |  |  |  | 图集号 | J/CABEE 26J702 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页次 | 54 |  |
|  |  |  |  |  | 审核 |  |  |  | 校对 |  |  | 设计 |  |  |

| 建筑屋面热工计算参考选用表（Ⅱ型VICP屋面保温系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 构造简图 |  |  | 构造层 | 分层厚度 (mm) |  | 导热系数 [W/(m ·K)] | 修正系数 α |  | 热阻 [(m² ·K)/W] | 外墙主断面 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热阻R [(m² ·K)/W] |  |  | 传热系数K [W/(m² ·K)] |
| 平屋面 （正 置 ， 级防 水 ） |  |  | 1.抹面层：20厚混合砂浆 2.结构层：120厚钢筋混凝土楼板 3.隔汽层：按工程设计 4.保温层：Ⅱ型VICP复合保温板 5.找坡层：最薄30厚LC7.5轻集料 混凝土，找坡2% 6.找平层：20厚M15水泥砂浆 7.防水层1：按工程设计 8.找平层：20厚M15水泥砂浆 9.防水层2：按工程设计 10.防水层3；按工程设计 11.保护层及面层：按工程设计 | 1.混合砂浆 | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 1.869 2.369 2.869 3.369 3.869 4.369 |  |  | 0.535 0.422 0.349 0.297 0.258 0.229 |
|  |  |  |  | 2.钢筋混凝土楼板 | 120 |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.069 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Ⅱ型VICP复合保温板 | 15 |  | 0.008 | 1.25 |  | 1.500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 2.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 2.500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 3.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 3.500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 4.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.LC7.5轻集料混凝土 | 30 |  | 0.16 | 1.50 |  | 0.083 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.M15水泥砂浆 | 20 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.022 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.M15水泥砂浆 | 20 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.022 |  |  |  |  |
| 平屋面 （倒 置 ， 级防 水 ） |  |  | 1.抹面层：20厚混合砂浆 2.结构层：120厚钢筋混凝土楼板 3.找坡层：最薄30厚LC7.5轻集料 混凝土，找坡2% 4.找平层；20厚M15水泥砂浆 5.防水层1：按工程设计 6.找平层；20厚M15水泥砂浆 7.防水层2：按工程设计 8.防水层3：按工程设计 9.保温层：Ⅱ型VICP复合保温板 10.隔离层：按工程设计 11.保护层及面层：按工程设计 | 1.混合砂浆 | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 1.869 2.369 2.869 3.369 3.869 4.369 |  |  | 0.535 0.422 0.349 0.297 0.258 0.229 |
|  |  |  |  | 2.钢筋混凝土楼板 | 120 |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.069 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.轻集料混凝土找坡层 | 30 |  | 0.160 | 1.50 |  | 0.083 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.水泥砂浆找平层 | 20 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.022 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.水泥砂浆找平层 | 20 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.022 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9. Ⅱ型VICP复合保温板－ | 15 |  | 0.008 | 1.25 |  | 1.500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 2.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 2.500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 3.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 3.500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 4.000 |  |  |  |  |
| 注：1.屋面采用结构找坡时，可取消找坡层。 2.当结构找坡时，取消表中的找坡层并另行计算。 3.当为倒置式屋面时，不必设置隔汽层。 4.表中数值均按现浇屋面板考虑，若为预制空心板，应同时考虑屋面板上的 水泥砂浆对屋面保温隔热的影响。 |  |  |  |  |  | 图名 | 建筑屋面热工计算参考选用表 |  |  |  |  | 图集号 | J/CABEE 26J702 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页次 | 55 |  |
|  |  |  |  |  |  | 审核 |  |  | 校对 |  |  | 设计 |  |  |

| 建筑屋面热工计算参考选用表（Ⅱ型VICP屋面保温系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 构造简图 |  | 构造层 | 分层厚度 (mm) |  |  | 导热系数 [W/(m ·K)] | 修正系数 α |  | 热阻 [(m² ·K)/W] | 外墙主断面 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热阻R [(m² ·K)/W] |  |  | 传热系数K [W/(m² ·K)] |
| 坡屋面 （正 置 ， 级防 水 ） |  | 1.20厚混合砂浆 2.120厚钢筋混凝土楼板 3.20厚M15水泥砂浆找平层 4.粘结砂浆层 5. Ⅱ型VICP复合保温板 6.50厚C20细石混凝土（内配 φ4@100双向钢筋网）找平层 7.防水层1（按工程设计） 8.防水层2（按工程设计） 9.35厚C20细石混凝土持钉层 10.挂瓦条及顺水条（按工程设 计） 11.块瓦（按工程设计） | 1.混合砂浆 | 20 |  |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 1.825 2.325 2.825 3.325 3.825 4.325 |  |  | 0.548 0.430 0.354 0.301 0.261 0.231 |
|  |  |  | 2.钢筋混凝土楼板 | 120 |  |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.069 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.水泥砂浆找平层 | 20 |  |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.022 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.粘结砂浆层 | 5 |  |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Ⅱ型VICP复合保温板 | 15 |  |  | 0.008 | 1.25 |  | 1.500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 2.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 2.500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 3.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  | 3.500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 4.000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.配筋细石混凝土找平层 | 50 |  |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.029 |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.细石混凝土持钉层 | 35 |  |  | 1.28 | 1.00 |  | 0.027 |  |  |  |  |
| 坡屋面 （倒 置 ， 级防 水 ） | 外 | 1.20厚混合砂浆 2.120厚钢筋混凝土楼板 3.20厚M15水泥砂浆找平层 4.防水层1（按工程设计） 5.防水层2（按工程设计） 6.粘结砂浆层 7. Ⅱ型VICP复合保温板 8.50厚C20细石混凝土（内配 φ4@100双向钢筋网）持钉层 9.挂瓦条及顺水条（按工程设 计） 10.块瓦（按工程设计） | 1.混合砂浆 | 20 |  |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 1.798 2.298 2.798 3.298 3.798 4.298 |  |  | 0.556 0.435 0.357 0.303 0.263 0.233 |
|  |  |  | 2.钢筋混凝土楼板 | 120 |  |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.069 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.水泥砂浆找平层 | 20 |  |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.022 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.粘结砂浆层 | 5 |  |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Ⅱ型VICP复合保温板 | 15 |  |  | 0.008 | 1.25 |  | 1.500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 2.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 2.500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 3.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  | 3.500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 4.000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.配筋细石混凝土找平层 | 50 |  |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.029 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 图名 | 建筑屋面热工计算参考选用表 |  |  |  |  |  | 图集号 | J/CABEE 26J702 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页次 | 56 |  |
|  |  |  |  |  | 审核 | ` |  |  | 校对 |  |  | 设计 |  |  |

| 建筑屋面热工计算参考选用表（Ⅲ型VICP屋面保温系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 构造简图 |  |  | 构造层 | 分层厚度 (mm) |  | 导热系数 [W/(m ·K)] | 修正系数 α |  | 热阻 [(m² ·K)/W] | 外墙主断面 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热阻R [(m² ·K)/W] |  |  | 传热系数K [W/(m² ·K)] |
| 平屋面 （正 置 ， 级防 水 ） |  |  | 1.抹面层：20厚混合砂浆 2.结构层：120厚钢筋混凝土楼板 3.隔汽层：按工程设计 4.保温层：Ⅲ型VICP复合保温板 5.找坡层：最薄30厚LC7.5轻集料 混凝土，找坡2% 6.找平层：20厚M15水泥砂浆 7.防水层1：按工程设计 8.找平层：20厚M15水泥砂浆 9.防水层2：按工程设计 10.防水层3；按工程设计 11.保护层及面层：按工程设计 | 1.混合砂浆 | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 1.369 1.702 2.036 2.369 2.702 3.036 |  |  | 0.730 0.588 0.491 0.422 0.370 0.330 |
|  |  |  |  | 2.钢筋混凝土楼板 | 120 |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.069 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.Ⅲ型VICP复合保温板 | 15 |  | 0.012 | 1.25 |  | 1.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 1.333 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 1.667 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 2.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 2.333 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 2.667 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.LC7.5轻集料混凝土 | 30 |  | 0.16 | 1.50 |  | 0.083 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.M15水泥砂浆 | 20 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.022 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.M15水泥砂浆 | 20 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.022 |  |  |  |  |
| 平屋面 （倒 置 ， 级防 水 ） |  |  | 1.抹面层：20厚混合砂浆 2.结构层：120厚钢筋混凝土楼板 3.找坡层：最薄30厚LC7.5轻集料 混凝土，找坡2% 4.找平层；20厚M15水泥砂浆 5.防水层1：按工程设计 6.找平层；20厚M15水泥砂浆 7.防水层2：按工程设计 8.防水层3：按工程设计 9.保温层：Ⅲ型VICP复合保温板 10.隔离层：按工程设计 11.保护层及面层：按工程设计 | 1.混合砂浆 | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 1.369 1.702 2.036 2.369 2.702 3.036 |  |  | 0.730 0.588 0.491 0.422 0.370 0.330 |
|  |  |  |  | 2.钢筋混凝土楼板 | 120 |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.069 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.轻集料混凝土找坡层 | 30 |  | 0.160 | 1.50 |  | 0.083 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.水泥砂浆找平层 | 20 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.022 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.水泥砂浆找平层 | 20 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.022 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9.Ⅲ型VICP复合保温板 | 15 |  | 0.012 | 1.25 |  | 1.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 1.333 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 1.667 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 2.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 2.333 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 2.667 |  |  |  |  |
| 注：1.屋面采用结构找坡时，可取消找坡层。 2.当结构找坡时，取消表中的找坡层并另行计算。 3.当为倒置式屋面时，不必设置隔汽层。 4.表中数值均按现浇屋面板考虑，若为预制空心板，应同时考虑屋面板上的 水泥砂浆对屋面保温隔热的影响。 |  |  |  |  |  | 图名 | 建筑屋面热工计算参考选用表 |  |  |  |  | 图集号 | J/CABEE 26J702 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页次 | 57 |  |
|  |  |  |  |  |  | 审核 |  |  | 校对 |  |  | 设计 |  |  |

| 建筑屋面热工计算参考选用表（Ⅲ型VICP屋面保温系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 构造简图 |  | 构造层 | 分层厚度 (mm) |  |  | 导热系数 [W/(m ·K)] | 修正系数 α |  | 热阻 [(m² ·K)/W] | 外墙主断面 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热阻R [(m² ·K)/W] |  |  | 传热系数K [W/(m² ·K)] |
| 坡屋面 （正 置 ， 级防 水 ） |  | 1.20厚混合砂浆 2.120厚钢筋混凝土楼板 3.20厚M15水泥砂浆找平层 4.粘结砂浆层 5.Ⅲ型VICP复合保温板 6.50厚C20细石混凝土（内配 φ4@100双向钢筋网）找平层 7.防水层1（按工程设计） 8.防水层2（按工程设计） 9.35厚C20细石混凝土持钉层 10.挂瓦条及顺水条（按工程设 计） 11.块瓦（按工程设计） | 1.混合砂浆 | 20 |  |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 1.325 1.658 1.992 2.325 2.658 2.992 |  |  | 0.755 0.603 0.502 0.430 0.376 0.334 |
|  |  |  | 2.钢筋混凝土楼板 | 120 |  |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.069 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.水泥砂浆找平层 | 20 |  |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.022 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.粘结砂浆层 | 5 |  |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.Ⅲ型VICP复合保温板 | 15 |  |  | 0.012 | 1.25 |  | 1.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 1.333 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 1.667 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 2.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  | 2.333 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 2.667 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.配筋细石混凝土找平层 | 50 |  |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.029 |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.细石混凝土持钉层 | 35 |  |  | 1.28 | 1.00 |  | 0.027 |  |  |  |  |
| 坡屋面 （倒 置 ， 级防 水 ） | 外 | 1.20厚混合砂浆 2.120厚钢筋混凝土楼板 3.20厚M15水泥砂浆找平层 4.防水层1（按工程设计） 5.防水层2（按工程设计） 6.粘结砂浆层 7.Ⅲ型VICP复合保温板 8.50厚C20细石混凝土（内配 φ4@100双向钢筋网）持钉层 9.挂瓦条及顺水条（按工程设 计） 10.块瓦（按工程设计） | 1.混合砂浆 | 20 |  |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 1.298 1.631 1.964 2.298 2.631 2.964 |  |  | 0.770 0613 0.509 0.435 0.380 0.337 |
|  |  |  | 2.钢筋混凝土楼板 | 120 |  |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.069 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.水泥砂浆找平层 | 20 |  |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.022 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.粘结砂浆层 | 5 |  |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.Ⅲ型VICP复合保温板 | 15 |  |  | 0.012 | 1.25 |  | 1.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 1.333 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 1.667 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 2.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  | 2.333 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 2.667 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.配筋细石混凝土找平层 | 50 |  |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.029 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 图名 | 建筑屋面热工计算参考选用表 |  |  |  |  |  | 图集号 | J/CABEE 26J702 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页次 | 58 |  |
|  |  |  |  |  | 审核 |  |  |  | 校对 |  |  | 设计 |  |  |

| 建筑外墙热工计算参考选用表（I型VICP预制混凝土夹心外墙板） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 构造简图 |  |  | 构造层 | 分层厚度 (mm) |  | 导热系数 [W/(m ·K)] | 修正系数 α |  | 热阻 [(m² ·K)/W] | 外墙主断面 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热阻R [(m² ·K)/W] |  |  | 传热系数K [W/(m² ·K)] |
| 外墙F1-1 | 外 |  | 内 | 1.混合砂浆 | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 4.329 5.129 5.929 6.729 7.529 8.329 |  |  | 0.231 0.195 0.169 0.149 0.133 0.120 |
|  |  |  |  | 2.钢筋混凝土内叶墙 | 200 |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.115 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.I型VICP复合保温 板 | 25 |  | 0.005 | 1.25 |  | 4.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 4.800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 5.600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 6.400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 7.200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 8.000 |  |  |  |  |
|  | 4 3 2 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.钢筋混凝土外叶墙 | 60 |  | 1.74 | 1.00 |  | 0.034 |  |  |  |  |
| 外墙F1-2 | 外 内 4 3 2 1 |  |  | 1.混合砂浆 | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 4.283 5.083 5.883 6.683 7.483 8.283 |  |  | 0.233 0.197 0.170 0.150 0.134 0.121 |
|  |  |  |  | 2.钢筋混凝土内叶墙 | 120 |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.069 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.I型VICP复合保温 板 | 25 |  | 0.005 | 1.25 |  | 4.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 4.800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 5.600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 6.400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 7.200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 8.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.钢筋混凝土外叶墙 | 60 |  | 1.74 | 1.00 |  | 0.034 |  |  |  |  |
| 注：内表面换热阻0.11(m² ·K)/W，外表面换热阻0.04(m² ·K)/W。 |  |  |  |  |  | 图名 | 建筑外墙热工计算参考选用表 |  |  |  |  | 图集号 | J/CABEE 26J702 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页次 | 59 |  |
|  |  |  |  |  |  | 审核 |  |  | 校对 |  |  | 设计 |  |  |

| 建筑外墙热工计算参考选用表（Ⅱ型VICP预制混凝土夹心外墙板） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 构造简图 |  |  | 构造层 | 分层厚度 (mm) |  | 导热系数 [W/(m ·K)] | 修正系数 α |  | 热阻 [(m² ·K)/W] | 外墙主断面 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热阻R [(m² ·K)/W] |  |  | 传热系数K [W/(m² ·K)] |
| 外墙F2-1 | 外 |  | 内 | 1.混合砂浆 | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 2.829 3.329 3.829 4.329 4.829 5.329 |  |  | 0.353 0.300 0.261 0.231 0.207 0.188 |
|  |  |  |  | 2.钢筋混凝土内叶墙 | 200 |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.115 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Ⅱ型VICP复合保温 板 | 25 |  | 0.008 | 1.25 |  | 2.500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 3.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 3.500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 4.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 4.500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 5.000 |  |  |  |  |
|  | 4 3 2 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.钢筋混凝土外叶墙 | 60 |  | 1.74 | 1.00 |  | 0.034 |  |  |  |  |
| 外墙F2-2 | 外 内 4 3 2 1 |  |  | 1.混合砂浆 | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 2.783 3.283 3.783 4.283 4.783 5.283 |  |  | 0.359 0.305 0.264 0.233 0.209 0.189 |
|  |  |  |  | 2.钢筋混凝土内叶墙 | 120 |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.069 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Ⅱ型VICP复合保温 板 | 25 |  | 0.008 | 1.25 |  | 2.500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 3.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 3.500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 4.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 4.500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 5.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.钢筋混凝土外叶墙 | 60 |  | 1.74 | 1.00 |  | 0.034 |  |  |  |  |
| 注：内表面换热阻0.11(m² ·K)/W，外表面换热阻0.04(m² ·K)/W。 |  |  |  |  |  | 图名 | 建筑外墙热工计算参考选用表 |  |  |  |  | 图集号 | J/CABEE 26J702 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页次 | 60 |  |
|  |  |  |  |  |  | 审核 |  |  | 校对 |  |  | 设计 |  |  |

| 建筑外墙热工计算参考选用表（Ⅲ型VICP预制混凝土夹心外墙板） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 构造简图 |  |  | 构造层 | 分层厚度 (mm) |  | 导热系数 [W/(m ·K)] | 修正系数 α |  | 热阻 [(m² ·K)/W] | 外墙主断面 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热阻R [(m² ·K)/W] |  |  | 传热系数K [W/(m² ·K)] |
| 外墙F3-1 | 外 |  | 内 | 1.混合砂浆 | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 1.996 2.329 2.662 2.996 3.329 3.662 |  |  | 0.501 0.429 0.376 0.334 0.300 0.273 |
|  |  |  |  | 2.钢筋混凝土内叶墙 | 200 |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.115 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.Ⅲ型VICP复合保温 板 | 25 |  | 0.012 | 1.25 |  | 1.667 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 2.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 2.333 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 2.667 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 3.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 3.333 |  |  |  |  |
|  | 4 3 2 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.钢筋混凝土外叶墙 | 60 |  | 1.74 | 1.00 |  | 0.034 |  |  |  |  |
| 外墙F3-2 | 外 内 4 3 2 1 |  |  | 1.混合砂浆 | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 1.950 2.283 2.616 2.950 3.283 3.616 |  |  | 0.513 0.438 0.382 0.339 0.305 0.277 |
|  |  |  |  | 2.钢筋混凝土内叶墙 | 120 |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.069 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.Ⅲ型VICP复合保温 板 | 25 |  | 0.012 | 1.25 |  | 1.667 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 2.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 2.333 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 2.667 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 3.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 3.333 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.钢筋混凝土外叶墙 | 60 |  | 1.74 | 1.00 |  | 0.034 |  |  |  |  |
| 注：内表面换热阻0.11(m² ·K)/W，外表面换热阻0.04(m² ·K)/W。 |  |  |  |  |  | 图名 | 建筑外墙热工计算参考选用表 |  |  |  |  | 图集号 | J/CABEE 26J702 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页次 | 61 |  |
|  |  |  |  |  |  | 审核 |  |  | 校对 |  |  | 设计 |  |  |

| 建筑外墙热工计算参考选用表（I型VICP预制混凝土保温外墙板） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 构造简图 | 构造层 | 分层厚度 (mm) |  | 导热系数 [W/(m ·K)] | 修正系数 α |  | 热阻 [(m² ·K)/W] | 外墙主断面 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热阻R [(m² ·K)/W] |  |  | 传热系数K [W/(m² ·K)] |
| 外墙F4-1 | 外 内 | 1.混合砂浆 | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 4.303 5.103 5.903 6.703 7.503 8.303 |  |  | 0.232 0.196 0.169 0.149 0.133 0.120 |
|  |  | 2.钢筋混凝土内叶墙 | 200 |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.115 |  |  |  |  |
|  |  | 3.I型VICP复合保温 板 | 25 |  | 0.005 | 1.25 |  | 4.000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30 |  |  |  |  | 4.800 |  |  |  |  |
|  |  |  | 35 |  |  |  |  | 5.600 |  |  |  |  |
|  |  |  | 40 |  |  |  |  | 6.400 |  |  |  |  |
|  |  |  | 45 |  |  |  |  | 7.200 |  |  |  |  |
|  |  |  | 50 |  |  |  |  | 8.000 |  |  |  |  |
|  | 43 2 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.抹面胶浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 外墙F4-2 | 外 内 | 1.混合砂浆 | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 4.274 5.074 5.874 6.674 7.474 8.274 |  |  | 0.234 0.197 0.170 0.150 0.134 0.121 |
|  |  | 2.钢筋混凝土内叶墙 | 150 |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.086 |  |  |  |  |
|  |  | 3.I型VICP复合保温 板 | 25 |  | 0.005 | 1.25 |  | 4.000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30 |  |  |  |  | 4.800 |  |  |  |  |
|  |  |  | 35 |  |  |  |  | 5.600 |  |  |  |  |
|  |  |  | 40 |  |  |  |  | 6.400 |  |  |  |  |
|  |  |  | 45 |  |  |  |  | 7.200 |  |  |  |  |
|  |  |  | 50 |  |  |  |  | 8.000 |  |  |  |  |
|  | 43 2 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.抹面胶浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 注：内表面换热阻0.11(m² ·K)/W，外表面换热阻0.04(m² ·K)/W。 |  |  |  | 图名 | 建筑外墙热工计算参考选用表 |  |  |  |  | 图集号 | J/CABEE 26J702 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页次 | 62 |  |
|  |  |  |  | 审核 |  |  | 校对 |  |  | 设计 |  |  |

| 建筑外墙热工计算参考选用表（Ⅱ型VICP预制混凝土保温外墙板） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 构造简图 | 构造层 | 分层厚度 (mm) |  | 导热系数 [W/(m ·K)] | 修正系数 α |  | 热阻 [(m² ·K)/W] | 外墙主断面 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热阻R [(m² ·K)/W] |  |  | 传热系数K [W/(m² ·K)] |
| 外墙F5-1 | 外 内 | 1.混合砂浆 | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 2.803 3.303 3.803 4.303 4.803 5.303 |  |  | 0.357 0.303 0.263 0.232 0.208 0.189 |
|  |  | 2.钢筋混凝土内叶墙 | 200 |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.115 |  |  |  |  |
|  |  | 3. Ⅱ型VICP复合保温 板 | 25 |  | 0.008 | 1.25 |  | 2.500 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30 |  |  |  |  | 3.000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 35 |  |  |  |  | 3.500 |  |  |  |  |
|  |  |  | 40 |  |  |  |  | 4.000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 45 |  |  |  |  | 4.500 |  |  |  |  |
|  |  |  | 50 |  |  |  |  | 5.000 |  |  |  |  |
|  | 43 2 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.抹面胶浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 外墙F5-2 | 外 内 | 1.混合砂浆 | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 2.774 3.274 3.774 4.274 4.774 5.274 |  |  | 0.360 0.305 0.265 0.234 0.209 0.190 |
|  |  | 2.钢筋混凝土内叶墙 | 150 |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.086 |  |  |  |  |
|  |  | 3. Ⅱ型VICP复合保温 板 | 25 |  | 0.008 | 1.25 |  | 2.500 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30 |  |  |  |  | 3.000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 35 |  |  |  |  | 3.500 |  |  |  |  |
|  |  |  | 40 |  |  |  |  | 4.000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 45 |  |  |  |  | 4.500 |  |  |  |  |
|  |  |  | 50 |  |  |  |  | 5.000 |  |  |  |  |
|  | 43 2 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.抹面胶浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 注：内表面换热阻0.11(m² ·K)/W，外表面换热阻0.04(m² ·K)/W。 |  |  |  | 图名 | 建筑外墙热工计算参考选用表 |  |  |  |  | 图集号 | J/CABEE 26J702 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页次 | 63 |  |
|  |  |  |  | 审核 |  |  | 校对 |  |  | 设计 |  |  |

| 建筑外墙热工计算参考选用表（Ⅲ型VICP预制混凝土保温外墙板） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 构造简图 | 构造层 | 分层厚度 (mm) |  | 导热系数 [W/(m ·K)] | 修正系数 α |  | 热阻 [(m² ·K)/W] | 外墙主断面 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热阻R [(m² ·K)/W] |  |  | 传热系数K [W/(m² ·K)] |
| 外墙F6-1 | 外 内 | 1.混合砂浆 | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 1.970 2.303 2.636 2.970 3.303 3.636 |  |  | 0.508 0.434 0.379 0.337 0.303 0.275 |
|  |  | 2.钢筋混凝土内叶墙 | 200 |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.115 |  |  |  |  |
|  |  | 3.Ⅲ型VICP复合保温 板 | 25 |  | 0.012 | 1.25 |  | 1.667 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30 |  |  |  |  | 2.000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 35 |  |  |  |  | 2.333 |  |  |  |  |
|  |  |  | 40 |  |  |  |  | 2.667 |  |  |  |  |
|  |  |  | 45 |  |  |  |  | 3.000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 50 |  |  |  |  | 3.333 |  |  |  |  |
|  | 4 3 2 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.抹面胶浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 外墙F6-2 | 外 内 | 1.混合砂浆 | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 1.941 2.274 2.607 2.941 3.274 3.607 |  |  | 0.515 0.440 0.384 0.340 0.305 0.277 |
|  |  | 2.钢筋混凝土内叶墙 | 150 |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.086 |  |  |  |  |
|  |  | 3.Ⅲ型VICP复合保温 板 | 25 |  | 0.012 | 1.25 |  | 1.667 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30 |  |  |  |  | 2.000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 35 |  |  |  |  | 2.333 |  |  |  |  |
|  |  |  | 40 |  |  |  |  | 2.667 |  |  |  |  |
|  |  |  | 45 |  |  |  |  | 3.000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 50 |  |  |  |  | 3.333 |  |  |  |  |
|  | 4 3 2 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.抹面胶浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 注：内表面换热阻0.11(m² ·K)/W，外表面换热阻0.04(m² ·K)/W。 |  |  |  | 图名 | 建筑外墙热工计算参考选用表 |  |  |  |  | 图集号 | J/CABEE 26J702 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页次 | 64 |  |
|  |  |  |  | 审核 |  |  | 校对 |  |  | 设计 |  |  |

| 建筑外墙热工计算参考选用表（I型VICP复合加气混凝土板墙体系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 构造简图 |  | 构造层 | 分层厚度 (mm) |  | 导热系数 [W/(m ·K)] | 修正系数 α |  | 热阻 [(m² ·K)/W] | 外墙主断面 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热阻R [(m² ·K)/W] |  |  | 传热系数K [W/(m² ·K)] |
| 外墙G1-1 | 外 |  | 1.混合砂浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 | 3.305 3.785 4.100 4.905 5.705 6.505 7.305 8.105 8.905 |  |  | 0.303 0.264 0.244 0.204 0.175 0.154 0.137 0.123 0.112 |
|  |  |  | 2.蒸压加气混凝土板 | 150 |  | 0.180 | 1.15 |  | 0.725 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.粘结砂浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.I型VICP复合保 温板 | 15 |  | 0.005 | 1.25 |  | 2.400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 2.880 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 3.200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 4.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 4.800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 5.600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 6.400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 7.200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 8.000 |  |  |  |  |
|  | 6 5 4 3 2 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.找平层 | 15 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.015 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.抹面胶浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 外墙G1-2 | 外 内 |  | 1.混合砂浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 | 3.546 4.026 4.341 5.146 5.946 6.746 7.546 8.346 9.146 |  |  | 0.282 0.248 0.230 0.194 0.168 0.148 0.133 0.120 0.109 |
|  |  |  | 2.蒸压加气混凝土板 | 200 |  | 0.180 | 1.15 |  | 0.966 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.粘结砂浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.I型VICP复合保 温板 | 15 |  | 0.005 | 1.25 |  | 2.400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 2.880 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 3.200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 4.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 4.800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 5.600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 6.400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 7.200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 8.000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.找平层 | 15 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.015 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.抹面胶浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 注：1.内表面换热阻0.11(m² ·K)/W，外表面换热阻0.04(m² ·K)/W。 2.蒸压加气混凝土板热工性能参照现行行业标准《蒸压加气混凝土制品应用技术规程》 JGJ/T 17标C.0.2中B06级（严寒和寒冷地区，平均相对湿度>55%）。 3.系统的热工修正系数宜取值2.0。 |  |  |  |  | 图名 | 建筑外墙热工计算参考选用表 |  |  |  |  | 图集号 | J/CABEE 26J702 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页次 | 65 |  |
|  |  |  |  |  | 审核 |  |  | 校对 |  |  | 设计 |  |  |

| 建筑外墙热工计算参考选用表（Ⅱ型VICP复合加气混凝土板墙体系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 构造简图 |  | 构造层 | 分层厚度 (mm) |  | 导热系数 [W/(m ·K)] | 修正系数 α |  | 热阻 [(m² ·K)/W] | 外墙主断面 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热阻R [(m² ·K)/W] |  |  | 传热系数K [W/(m² ·K)] |
| 外墙G2-1 | 外 |  | 1.混合砂浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 | 2.405 2.705 2.900 3.405 3.905 4.405 4.905 5.405 5.905 |  |  | 0.416 0.370 0.345 0.294 0.256 0.227 0.204 0.185 0.169 |
|  |  |  | 2.蒸压加气混凝土板 | 150 |  | 0.180 | 1.15 |  | 0.725 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.粘结砂浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Ⅱ型VICP复合保 温板 | 15 |  | 0.008 | 1.25 |  | 1.500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 1.800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 2.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 2.500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 3.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 3.500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 4.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 4.500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 5.000 |  |  |  |  |
|  | 6543 2 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.找平层 | 15 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.015 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.抹面胶浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 外墙G2-2 | 外 内 |  | 1.混合砂浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 | 2.646 2.946 3.141 3.646 4.146 4.646 5.146 5.646 6.146 |  |  | 0.378 0.339 0.318 0.274 0.241 0.215 0.194 0.177 0.163 |
|  |  |  | 2.蒸压加气混凝土板 | 200 |  | 0.180 | 1.15 |  | 0.966 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.粘结砂浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Ⅱ型VICP复合保 温板 | 15 |  | 0.008 | 1.25 |  | 1.500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 1.800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 2.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 2.500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 3.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 3.500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 4.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 4.500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 5.000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.找平层 | 15 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.015 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.抹面胶浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 注：1.内表面换热阻0.11(m² ·K)/W，外表面换热阻0.04(m² ·K)/W。 2.蒸压加气混凝土板热工性能参照现行行业标准《蒸压加气混凝土制品应用技术规程》 JGJ/T 17标C.0.2中B06级（严寒和寒冷地区，平均相对湿度>55%）。 3.系统的热工修正系数宜取值2.0。 |  |  |  |  | 图名 | 建筑外墙热工计算参考选用表 |  |  |  |  | 图集号 | J/CABEE 26J702 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页次 | 66 |  |
|  |  |  |  |  | 审核 |  |  | 校对 |  |  | 设计 |  |  |

| 建筑外墙热工计算参考选用表（Ⅲ型VICP复合加气混凝土板墙体系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 构造简图 |  | 构造层 | 分层厚度 (mm) |  | 导热系数 [W/(m ·K)] | 修正系数 α |  | 热阻 [(m² ·K)/W] | 外墙主断面 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热阻R [(m² ·K)/W] |  |  | 传热系数K [W/(m² ·K)] |
| 外墙G3-1 | 外 |  | 1.混合砂浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 | 1.905 2.105 2.233 2.572 2.905 3.238 3.572 3.905 4.238 |  |  | 0.525 0.475 0.448 0.389 0.344 0.309 0.280 0.256 0.236 |
|  |  |  | 2.蒸压加气混凝土板 | 150 |  | 0.180 | 1.15 |  | 0.725 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.粘结砂浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.Ⅲ型VICP复合保 温板 | 15 |  | 0.012 | 1.25 |  | 1.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 1.200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 1.333 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 1.667 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 2.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 2.333 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 2.667 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 3.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 3.333 |  |  |  |  |
|  | 6 5 4 3 2 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.找平层 | 15 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.015 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.抹面胶浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 外墙G3-2 | 外 内 |  | 1.混合砂浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 | 2.146 2.346 2.474 2.813 3.146 3.479 3.813 4.146 4.479 |  |  | 0.466 0.426 0.404 0.355 0.318 0.287 0.262 0.241 0.223 |
|  |  |  | 2.蒸压加气混凝土板 | 200 |  | 0.180 | 1.15 |  | 0.966 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.粘结砂浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.Ⅲ型VICP复合保 温板 | 15 |  | 0.012 | 1.25 |  | 1.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 1.200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 1.333 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 1.667 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 2.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 2.333 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 2.667 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 3.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 3.333 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.找平层 | 15 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.015 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.抹面胶浆 | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 注：1.内表面换热阻0.11(m² ·K)/W，外表面换热阻0.04(m² ·K)/W。 2.蒸压加气混凝土板热工性能参照现行行业标准《蒸压加气混凝土制品应用技术规程》 JGJ/T 17标C.0.2中B06级（严寒和寒冷地区，平均相对湿度>55%）。 3.系统的热工修正系数宜取值2.0。 |  |  |  |  | 图名 | 建筑外墙热工计算参考选用表 |  |  |  |  | 图集号 | J/CABEE 26J702 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页次 | 67 |  |
|  |  |  |  |  | 审核 |  |  | 校对 |  |  | 设计 |  |  |

| 建筑外墙热工计算参考选用表（I型VICP薄抹灰外保温系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 构造简图 |  |  | 构造层 |  | 分层厚度 (mm) |  | 导热系数 [W/(m ·K)] | 修正系数 α |  | 热阻 [(m² ·K)/W] | 外墙主断面 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热阻R [(m² ·K)/W] |  |  | 传热系数K [W/(m² ·K)] |
| 外墙A1-1 | 外 |  | 内 | 1.混合砂浆 |  | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 2.013 2.973 3.613 5.213 6.813 8.413 10.013 |  |  | 0.497 0.336 0.277 0.192 0.147 0.119 0.100 |
|  |  |  |  | 2.钢筋混凝土 |  | 200 |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.115 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.找平层 |  | 15 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.粘结砂浆 |  | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 . I 型 VICP复 合保温 板 | 包覆浆料 | 5 |  | 0.080 | 1.25 |  | 0.050 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 真空绝热板 | 5 |  | 0.0025 | 1.25 |  | 1.600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 2.560 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 3.200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 4.800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 6.400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 8.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 9.600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 包覆浆料 | 5 |  | 0.080 | 1.25 |  | 0.050 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.抹面胶浆 |  | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 外墙A1-2 | 外 |  | 内 | 1.混合砂浆 |  | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 2.098 3.058 3.698 5.298 6.898 8.498 10.098 |  |  | 0.477 0.327 0.270 0.189 0.145 0.118 0.099 |
|  |  |  |  | 2.混凝土空心砌块 |  | 190 |  | 0.950 | 1.00 |  | 0.200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.找平层 |  | 15 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.粘结砂浆 |  | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 . I 型 VICP复 合保温 板 | 包覆浆料 | 5 |  | 0.080 | 1.25 |  | 0.050 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 真空绝热板 | 5 |  | 0.0025 | 1.25 |  | 1.600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 2.560 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 3.200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 4.800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 6.400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 8.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 9.600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 包覆浆料 | 5 |  | 0.080 | 1.25 |  | 0.050 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.抹面胶浆 |  | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 注：内表面换热阻0.11(m² ·K)/W，外表面换热阻0.04(m² ·K)/W。 |  |  |  |  |  |  | 图名 | 建筑外墙热工计算参考选用表 |  |  |  |  | 图集号 | J/CABEE 26J702 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页次 | 68 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 审核 |  |  | 校对 |  |  | 设计 |  |  |

| 建筑外墙热工计算参考选用表（I型VICP薄抹灰外保温系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 构造简图 |  |  |  | 构造层 |  | 分层厚度 (mm) |  | 导热系数 [W/(m ·K)] | 修正系数 α |  | 热阻 [(m² ·K)/W] | 外墙主断面 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热阻R [(m² ·K)/W] |  |  | 传热系数K [W/(m² ·K)] |
| 外墙A1-3 | 外 |  |  | 内 | 1.混合砂浆 |  | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 2.116 3.076 3.716 5.316 6.916 8.516 10.116 |  |  | 0.473 0.325 0.269 0.188 0.145 0.117 0.099 |
|  |  |  |  |  | 2.蒸压灰砂砖 |  | 240 |  | 1.100 | 1.00 |  | 0.218 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.找平层 |  | 15 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.粘结砂浆 |  | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 . I 型 VICP复 合保温 板 | 包覆浆料 | 5 |  | 0.080 | 1.25 |  | 0.050 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 真空绝热板 | 5 |  | 0.0025 | 1.25 |  | 1.600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 2.560 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 3.200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 4.800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 6.400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 8.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 9.600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 包覆浆料 | 5 |  | 0.080 | 1.25 |  | 0.050 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.抹面胶浆 |  | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 外墙A1-4 | 外 |  | 内 |  | 1.混合砂浆 |  | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 2.740 3.700 4.340 5.940 7.540 9.140 10.740 |  |  | 0.365 0.270 0.230 0.168 0.133 0.109 0.093 |
|  |  |  |  |  | 2.加气混凝土砌块 |  | 200 |  | 0.190 | 1.25 |  | 0.842 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.找平层 |  | 15 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.粘结砂浆 |  | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 . I 型 VICP复 合保温 板 | 包覆浆料 | 5 |  | 0.080 | 1.25 |  | 0.050 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 真空绝热板 | 5 |  | 0.0025 | 1.25 |  | 1.600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 2.560 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 3.200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 4.800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 6.400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 8.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 9.600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 包覆浆料 | 5 |  | 0.080 | 1.25 |  | 0.050 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.抹面胶浆 |  | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 注：1.内表面换热阻0.11(m² ·K)/W，外表面换热阻0.04(m² ·K)/W。 2.加气混凝土砌块热工性能参照华北标图集13BJ2-12建筑外保 温 ( 节 能 7 5 % ) 。 |  |  |  |  |  |  |  | 图名 | 建筑外墙热工计算参考选用表 |  |  |  |  | 图集号 | J/CABEE 26J702 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页次 | 69 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 审核 |  |  | 校对 |  |  | 设计 |  |  |

| 建筑外墙热工计算参考选用表（Ⅱ型VICP薄抹灰外保温系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 构造简图 |  |  | 构造层 |  | 分层厚度 (mm) |  | 导热系数 [W/(m ·K)] | 修正系数 α |  | 热阻 [(m² ·K)/W] | 外墙主断面 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热阻R [(m² ·K)/W] |  |  | 传热系数K [W/(m² ·K)] |
| 外墙A2-1 | 外 |  | 内 | 1.混合砂浆 |  | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 2.113 3.713 5.313 6.913 8.513 10.113 |  |  | 0.473 0.269 0.188 0.145 0.117 0.099 |
|  |  |  |  | 2.钢筋混凝土 |  | 200 |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.115 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.找平层 |  | 15 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.粘结砂浆 |  | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. Ⅱ型 VICP复 合保温 板 | 包覆浆料 | 10 |  | 0.080 | 1.25 |  | 0.100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 真空绝热板 | 5 |  | 0.0025 | 1.25 |  | 1.600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 3.200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 4.800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 6.400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 8.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 9.600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 包覆浆料 | 10 |  | 0.080 | 1.25 |  | 0.100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.抹面胶浆 |  | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 外墙A2-2 | 内 外 6543 2 1 |  |  | 1.混合砂浆 |  | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 2.198 3.798 5.398 6.998 8.598 10.198 |  |  | 0.455 0.263 0.185 0.143 0.116 0.098 |
|  |  |  |  | 2.混凝土空心砌块 |  | 190 |  | 0.950 | 1.00 |  | 0.200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.找平层 |  | 15 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.粘结砂浆 |  | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. Ⅱ型 VICP复 合保温 板 | 包覆浆料 | 10 |  | 0.080 | 1.25 |  | 0.100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 真空绝热板 | 5 |  | 0.0025 | 1.25 |  | 1.600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 3.200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 4.800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 6.400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 8.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 9.600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 包覆浆料 | 10 |  | 0.080 | 1.25 |  | 0.100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.抹面胶浆 |  | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 注：内表面换热阻0.11(m² ·K)/W，外表面换热阻0.04(m² ·K)/W。 |  |  |  |  |  |  | 图名 | 建筑外墙热工计算参考选用表 |  |  |  |  | 图集号 | J/CABEE 26J702 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页次 | 70 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 审核 |  |  | 校对 |  |  | 设计 |  |  |

| 建筑外墙热工计算参考选用表（Ⅱ型VICP薄抹灰外保温系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 构造简图 |  |  |  | 构造层 |  | 分层厚度 (mm) |  | 导热系数 [W/(m ·K)] | 修正系数 α |  | 热阻 [(m² ·K)/W] | 外墙主断面 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热阻R [(m² ·K)/W] |  |  | 传热系数K [W/(m² ·K)] |
| 外墙A2-3 | 外 |  |  | 内 | 1.混合砂浆 |  | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 2.212 3.816 5.416 7.016 8.616 10.216 |  |  | 0.452 0.262 0.185 0.143 0.116 0.098 |
|  |  |  |  |  | 2.钢筋混凝土 |  | 200 |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.115 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.找平层 |  | 15 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.粘结砂浆 |  | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5. Ⅱ型 VICP复 合保温 板 | 包覆浆料 | 10 |  | 0.080 | 1.25 |  | 0.100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 真空绝热板 | 5 |  | 0.0025 | 1.25 |  | 1.600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 3.200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 4.800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 6.400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 8.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 9.600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 包覆浆料 | 10 |  | 0.080 | 1.25 |  | 0.100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.抹面胶浆 |  | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 外墙A2-4 | 外 |  | 内 |  | 1.混合砂浆 |  | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 2.840 4.440 6.040 7.640 9.240 10.840 |  |  | 0.352 0.225 0.166 0.131 0.108 0.092 |
|  |  |  |  |  | 2.混凝土空心砌块 |  | 190 |  | 0.950 | 1.00 |  | 0.200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.找平层 |  | 15 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.粘结砂浆 |  | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5. Ⅱ型 VICP复 合保温 板 | 包覆浆料 | 10 |  | 0.080 | 1.25 |  | 0.100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 真空绝热板 | 5 |  | 0.0025 | 1.25 |  | 1.600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 3.200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 4.800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 6.400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 8.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 9.600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 包覆浆料 | 10 |  | 0.080 | 1.25 |  | 0.100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.抹面胶浆 |  | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 注：1.内表面换热阻0.11(m² ·K)/W，外表面换热阻0.04(m² ·K)/W。 2.加气混凝土砌块热工性能参照华北标图集13BJ2-12建筑外保温 ( 节 能 7 5 % ) |  |  |  |  |  |  |  | 图名 | 建筑外墙热工计算参考选用表 |  |  |  |  | 图集号 | J/CABEE 26J702 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页次 | 71 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 审核 |  |  | 校对 |  |  | 设计 |  |  |

| 建筑外墙热工计算参考选用表（Ⅲ型VICP薄抹灰外保温系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 构造简图 |  |  |  | 构造层 |  | 分层厚度 (mm) |  | 导热系数 [W/(m ·K)] | 修正系数 α |  | 热阻 [(m² ·K)/W] | 外墙主断面 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热阻R [(m² ·K)/W] |  |  | 传热系数K [W/(m² ·K)] |
| 外墙A3-1 | 外 |  |  | 内 | 1.混合砂浆 |  | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 3.613 5.213 6.813 8.413 |  |  | 0.277 0.192 0.147 0.119 |
|  |  |  |  |  | 2.钢筋混凝土 |  | 200 |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.115 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.找平层 |  | 15 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.粘结砂浆 |  | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5.Ⅲ型 VICP复 合保温 板 | 包覆浆料 | 12.5 |  | 0.080 | 1.25 |  | 0.125 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 真空绝热板 | 10 |  | 0.0025 | 1.25 |  | 3.200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 4.800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 6.400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 8.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 包覆浆料 | 12.5 |  | 0.080 | 1.25 |  | 0.125 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.抹面胶浆 |  | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 外墙A3-2 | 外 |  | 内 |  | 1.混合砂浆 |  | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 3.698 5.298 6.898 8.498 |  |  | 0.270 0.189 0.145 0.118 |
|  |  |  |  |  | 2.混凝土空心砌块 |  | 190 |  | 0.950 | 1.00 |  | 0.200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.找平层 |  | 15 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.粘结砂浆 |  | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5.Ⅲ型 VICP复 合保温 板 | 包覆浆料 | 12.5 |  | 0.080 | 1.25 |  | 0.125 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 真空绝热板 | 10 |  | 0.0025 | 1.25 |  | 3.200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 4.800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 6.400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 8.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 包覆浆料 | 12.5 |  | 0.080 | 1.25 |  | 0.125 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.抹面胶浆 |  | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 注：内表面换热阻0.11(m² ·K)/W，外表面换热阻0.04(m² ·K)/W。 |  |  |  |  |  |  |  | 图名 | 建筑外墙热工计算参考选用表 |  |  |  |  | 图集号 | J/CABEE 26J702 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页次 | 72 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 审核 |  |  | 校对 |  |  | 设计 |  |  |

| 建筑外墙热工计算参考选用表（Ⅲ型VICP薄抹灰外保温系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 构造简图 |  |  |  | 构造层 |  | 分层厚度 (mm) |  | 导热系数 [W/(m ·K)] | 修正系数 α |  | 热阻 [(m² ·K)/W] | 外墙主断面 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热阻R [(m² ·K)/W] |  |  | 传热系数K [W/(m² ·K)] |
| 外墙A3-3 | 外 |  |  | 内 | 1.混合砂浆 |  | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 3.866 5.466 7.066 8.666 |  |  | 0.259 0.183 0.142 0.115 |
|  |  |  |  |  | 2.蒸压灰砂砖 |  | 240 |  | 1.100 | 1.00 |  | 0.218 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.找平层 |  | 15 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.粘结砂浆 |  | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5.Ⅲ型 VICP复 合保温 板 | 包覆浆料 | 12.5 |  | 0.080 | 1.25 |  | 0.125 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 真空绝热板 | 10 |  | 0.0025 | 1.25 |  | 3.200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 4.800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 6.400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 8.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 包覆浆料 | 12.5 |  | 0.080 | 1.25 |  | 0.125 |  |  |  |  |
|  | 6 5 蕙 3 2 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.抹面胶浆 |  | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 外墙A4-4 | 外 |  | 内 |  | 1.混合砂浆 |  | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 4.490 6.090 7.690 9.290 |  |  | 0.223 0.164 0.130 0.108 |
|  |  |  |  |  | 2.加气混凝土砌块 |  | 200 |  | 0.190 | 1.25 |  | 0.842 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.找平层 |  | 15 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4.粘结砂浆 |  | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5.Ⅲ型 VICP复 合保温 板 | 包覆浆料 | 12.5 |  | 0.080 | 1.25 |  | 0.125 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 真空绝热板 | 10 |  | 0.0025 | 1.25 |  | 3.200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 4.800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 6.400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 8.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 包覆浆料 | 12.5 |  | 0.080 | 1.25 |  | 0.125 |  |  |  |  |
|  | 6543 2 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6.抹面胶浆 |  | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 注：1.内表面换热阻0.11(m² ·K)/W，外表面换热阻0.04(m² ·K)/W。 2.加气混凝土砌块热工性能参照华北标图集13BJ2-12建筑外保 温（节能75%）。 |  |  |  |  |  |  |  | 图名 | 建筑外墙热工计算参考选用表 |  |  |  |  | 图集号 | J/CABEE 26J702 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页次 | 73 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 审核 |  |  | 校对 |  |  | 设计 |  |  |

| 建筑外墙热工计算参考选用表（I型VICP复合保温装饰板保温系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 构造简图 | 构造层 |  | 分层厚度 (mm) |  | 导热系数 [W/(m ·K)] | 修正系数 α |  | 热阻 [(m² ·K)/W] | 外墙主断面 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热阻R [(m² ·K)/W] |  |  | 传热系数K [W/(m² ·K)] |
| 外墙C1-1 | 543 2 1 | 1.混合砂浆 |  | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 2.013 2.973 3.613 5.213 6.813 8.413 10.013 |  |  | 0.497 0.336 0.277 0.192 0.147 0.119 0.100 |
|  |  | 2.钢筋混凝土 |  | 200 |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.115 |  |  |  |  |
|  |  | 3.找平层 |  | 15 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.015 |  |  |  |  |
|  |  | 4.粘结砂浆 |  | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  | 5 . I 型 VICP复 合保温 板 | 包覆浆料 | 5 |  | 0.080 | 1.25 |  | 0.050 |  |  |  |  |
|  |  |  | 真空绝热板 | 5 |  | 0.0025 | 1.25 |  | 1.600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 2.560 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 3.200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 4.800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 6.400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 8.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 9.600 |  |  |  |  |
|  |  |  | 包覆浆料 | 5 |  | 0.080 | 1.25 |  | 0.050 |  |  |  |  |
| 外墙C1-2 | 内 | 1.混合砂浆 |  | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 2.098 3.058 3.698 5.298 6.898 8.498 10.098 |  |  | 0.477 0.327 0.270 0.189 0.145 0.118 0.099 |
|  |  | 2.混凝土空心砌块 |  | 190 |  | 0.950 | 1.00 |  | 0.200 |  |  |  |  |
|  |  | 3.找平层 |  | 15 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.015 |  |  |  |  |
|  |  | 4.粘结砂浆 |  | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  | 5 . I 型 VICP复 合保温 板 | 包覆浆料 | 5 |  | 0.080 | 1.25 |  | 0.050 |  |  |  |  |
|  |  |  | 真空绝热板 | 5 |  | 0.0025 | 1.25 |  | 1.600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 2.560 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 3.200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 4.800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 6.400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 8.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 9.600 |  |  |  |  |
|  | 543 2 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 包覆浆料 | 5 |  | 0.080 | 1.25 |  | 0.050 |  |  |  |  |
| 注：内表面换热阻0.11(m² ·K)/W，外表面换热阻0.04(m² ·K)/W。 |  |  |  |  | 图名 | 建筑外墙热工计算参考选用表 |  |  |  |  | 图集号 | J/CABEE 26J702 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页次 | 74 |  |
|  |  |  |  |  | 审核 |  |  | 校对 |  |  | 设计 |  |  |

| 建筑外墙热工计算参考选用表（I型VICP复合保温装饰板保温系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 构造简图 | 构造层 |  | 分层厚度 (mm) |  | 导热系数 [W/(m ·K)] | 修正系数 α |  | 热阻 [(m² ·K)/W] | 外墙主断面 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热阻R [(m² ·K)/W] |  |  | 传热系数K [W/(m² ·K)] |
| 外墙C1-3 | 外 内 2 1 | 1.混合砂浆 |  | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 2.116 3.076 3.716 5.316 6.916 8.516 10.116 |  |  | 0.473 0.325 0.269 0.188 0.145 0.117 0.099 |
|  |  | 2.蒸压灰砂砖 |  | 240 |  | 1.100 | 1.00 |  | 0.218 |  |  |  |  |
|  |  | 3.找平层 |  | 15 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.015 |  |  |  |  |
|  |  | 4.粘结砂浆 |  | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  | 5 . I 型 VICP复 合保温 板 | 包覆浆料 | 5 |  | 0.080 | 1.25 |  | 0.050 |  |  |  |  |
|  |  |  | 真空绝热板 | 5 |  | 0.0025 | 1.25 |  | 1.600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 2.560 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 3.200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 4.800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 6.400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 8.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 9.600 |  |  |  |  |
|  |  |  | 包覆浆料 | 5 |  | 0.080 | 1.25 |  | 0.050 |  |  |  |  |
| 外墙C1-4 | 5 4 3 2 1 | 1.混合砂浆 |  | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 2.740 3.700 4.340 5.940 7.540 9.140 10.740 |  |  | 0.365 0.270 0.230 0.168 0.133 0.109 0.093 |
|  |  | 2.加气混凝土砌块 |  | 200 |  | 0.190 | 1.25 |  | 0.842 |  |  |  |  |
|  |  | 3.找平层 |  | 15 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.015 |  |  |  |  |
|  |  | 4.粘结砂浆 |  | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  | 5 . I 型 VICP复 合保温 板 | 包覆浆料 | 5 |  | 0.080 | 1.25 |  | 0.050 |  |  |  |  |
|  |  |  | 真空绝热板 | 5 |  | 0.0025 | 1.25 |  | 1.600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 2.560 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 3.200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 4.800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 6.400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 8.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 9.600 |  |  |  |  |
|  |  |  | 包覆浆料 | 5 |  | 0.080 | 1.25 |  | 0.050 |  |  |  |  |
| 注：1.内表面换热阻0.11(m² ·K)/W，外表面换热阻0.04(m² ·K)/W。 2.加气混凝土砌块热工性能参照华北标图集 13BJ2- 12建筑外保 温 ( 节 能 7 5 % ) 。 |  |  |  |  | 图名 | 建 筑 外 墙 热 工 计 算 参 考 选 用 表 |  |  |  |  | 图集号 | J/CABEE 26J702 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页次 | 75 |  |
|  |  |  |  |  | 审核 |  |  | 校对 |  |  | 设计 |  |  |

| 建筑外墙热工计算参考选用表（Ⅱ型VICP复合保温装饰板保温系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 构造简图 |  | 构造层 |  | 分层厚度 (mm) |  | 导热系数 [W/(m ·K)] | 修正系数 α |  | 热阻 [(m² ·K)/W] | 外墙主断面 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热阻R [(m² ·K)/W] |  |  | 传热系数K [W/(m² ·K)] |
| 外墙C2-1 | 外 |  | 1.混合砂浆 |  | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 2.113 3.713 5.313 6.913 8.513 10.113 |  |  | 0.473 0.269 0.188 0.145 0.117 0.099 |
|  |  |  | 2.钢筋混凝土 |  | 200 |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.115 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.找平层 |  | 15 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.015 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.粘结砂浆 |  | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Ⅱ型 VICP复 合保温 板 | 包覆浆料 | 10 |  | 0.080 | 1.25 |  | 0.100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 真空绝热板 | 5 |  | 0.0025 | 1.25 |  | 1.600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 3.200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 4.800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 6.400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 8.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 9.600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 包覆浆料 | 10 |  | 0.080 | 1.25 |  | 0.100 |  |  |  |  |
| 外墙C2-2 | 543 2 1 |  | 1.混合砂浆 |  | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 2.198 3.798 5.398 6.998 8.598 10.198 |  |  | 0.455 0.263 0.185 0.143 0.116 0.098 |
|  |  |  | 2.混凝土空心砌块 |  | 190 |  | 0.950 | 1.00 |  | 0.200 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.找平层 |  | 15 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.015 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.粘结砂浆 |  | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Ⅱ型 VICP复 合保温 板 | 包覆浆料 | 10 |  | 0.080 | 1.25 |  | 0.100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 真空绝热板 | 5 |  | 0.0025 | 1.25 |  | 1.600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 3.200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 4.800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 6.400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 8.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 9.600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 包覆浆料 | 10 |  | 0.080 | 1.25 |  | 0.100 |  |  |  |  |
| 注：内表面换热阻0.11(m² ·K)/W，外表面换热阻0.04(m² ·K)/W。 |  |  |  |  |  | 图名 | 建筑外墙热工计算参考选用表 |  |  |  |  | 图集号 | J/CABEE 26J702 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页次 | 76 |  |
|  |  |  |  |  |  | 审核 |  |  | 校对 |  |  | 设计 |  |  |

| 建筑外墙热工计算参考选用表（Ⅱ型VICP复合保温装饰板保温系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 构造简图 | 构造层 |  | 分层厚度 (mm) |  | 导热系数 [W/(m ·K)] | 修正系数 α |  | 热阻 [(m² ·K)/W] | 外墙主断面 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热阻R [(m² ·K)/W] |  |  | 传热系数K [W/(m² ·K)] |
| 外墙C2-3 | 外 内 2 1 | 1.混合砂浆 |  | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 2.212 3.816 5.416 7.016 8.616 10.216 |  |  | 0.452 0.262 0.185 0.143 0.116 0.098 |
|  |  | 2.蒸压灰砂砖 |  | 240 |  | 1.100 | 1.00 |  | 0.218 |  |  |  |  |
|  |  | 3.找平层 |  | 15 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.015 |  |  |  |  |
|  |  | 4.粘结砂浆 |  | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  | 5. Ⅱ型 VICP复 合保温 板 | 包覆浆料 | 10 |  | 0.080 | 1.25 |  | 0.100 |  |  |  |  |
|  |  |  | 真空绝热板 | 5 |  | 0.0025 | 1.25 |  | 1.600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 2.560 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 3.200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 4.800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 6.400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 8.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 9.600 |  |  |  |  |
|  |  |  | 包覆浆料 | 150 |  | 0.080 | 1.25 |  | 0.100 |  |  |  |  |
| 外墙C2-4 | 543 2 1 | 1.混合砂浆 |  | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 2.840 4.440 6.040 7.640 9.240 10.840 |  |  | 0.352 0.225 0.166 0.131 0.108 0.092 |
|  |  | 2.加气混凝土砌块 |  | 200 |  | 0.190 | 1.25 |  | 0.842 |  |  |  |  |
|  |  | 3.找平层 |  | 15 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.015 |  |  |  |  |
|  |  | 4.粘结砂浆 |  | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  | 5. Ⅱ型 VICP复 合保温 板 | 包覆浆料 | 10 |  | 0.080 | 1.25 |  | 0.100 |  |  |  |  |
|  |  |  | 真空绝热板 | 5 |  | 0.0025 | 1.25 |  | 1.600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 2.560 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 3.200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 4.800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 6.400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 8.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 9.600 |  |  |  |  |
|  |  |  | 包覆浆料 | 10 |  | 0.080 | 1.25 |  | 0.100 |  |  |  |  |
| 注：1.内表面换热阻0.11(m² ·K)/W，外表面换热阻0.04(m² ·K)/W。 2.加气混凝土砌块热工性能参照华北标图集13BJ2-12建筑外保 温 ( 节 能 7 5 % ) 。 |  |  |  |  | 图名 | 建 筑 外 墙 热 工 计 算 参 考 选 用 表 |  |  |  |  | 图集号 | J/CABEE 26J702 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页次 | 77 |  |
|  |  |  |  |  | 审核 |  |  | 校对 |  |  | 设计 |  |  |

| 建筑外墙热工计算参考选用表（Ⅲ型VICP复合保温装饰板保温系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 构造简图 |  | 构造层 |  | 分层厚度 (mm) |  | 导热系数 [W/(m ·K)] | 修正系数 α |  | 热阻 [(m² ·K)/W] | 外墙主断面 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热阻R [(m² ·K)/W] |  |  | 传热系数K [W/(m² ·K)] |
| 外墙C3-1 | 外 |  | 1.混合砂浆 |  | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 3.763 5.363 6.963 8.563 |  |  | 0.266 0.186 0.144 0.117 |
|  |  |  | 2.钢筋混凝土 |  | 200 |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.115 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.找平层 |  | 15 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.015 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.粘结砂浆 |  | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.Ⅲ型 VICP复 合保温 板 | 包覆浆料 | 12.5 |  | 0.080 | 1.25 |  | 0.125 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 真空绝热板 | 10 |  | 0.0025 | 1.25 |  | 3.200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 4.800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 6.400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 8.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 包覆浆料 | 12.5 |  | 0.080 | 1.25 |  | 0.125 |  |  |  |  |
| 外墙C3-2 | 外 543 2 1 |  | 1.混合砂浆 |  | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 3.848 5.448 7.048 8.648 |  |  | 0.260 0.184 0.142 0.116 |
|  |  |  | 2.混凝土空心砌块 |  | 190 |  | 0.950 | 1.00 |  | 0.200 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.找平层 |  | 15 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.015 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.粘结砂浆 |  | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.Ⅲ型 VICP复 合保温 板 | 包覆浆料 | 12.5 |  | 0.080 | 1.25 |  | 0.125 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 真空绝热板 | 10 |  | 0.0025 | 1.25 |  | 3.200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 4.800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 6.400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 8.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 包覆浆料 | 12.5 |  | 0.080 | 1.25 |  | 0.125 |  |  |  |  |
| 注：内表面换热阻0.11(m² ·K)/W，外表面换热阻0.04(m² ·K)/W。 |  |  |  |  |  | 图名 | 建筑外墙热工计算参考选用表 |  |  |  |  | 图集号 | J/CABEE 26J702 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页次 | 78 |  |
|  |  |  |  |  |  | 审核 |  |  | 校对 |  |  | 设计 |  |  |

| 建筑外墙热工计算参考选用表（Ⅲ型VICP复合保温装饰板保温系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 构造简图 |  | 构造层 |  | 分层厚度 (mm) |  | 导热系数 [W/(m ·K)] | 修正系数 α |  | 热阻 [(m² ·K)/W] | 外墙主断面 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热阻R [(m² ·K)/W] |  |  | 传热系数K [W/(m² ·K)] |
| 外墙C3-3 | 外 |  | 1.混合砂浆 |  | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 3.866 5.466 7.066 8.666 |  |  | 0.259 0.183 0.142 0.115 |
|  |  |  | 2.蒸压灰砂砖 |  | 240 |  | 1.100 | 1.00 |  | 0.218 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.找平层 |  | 15 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.015 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.粘结砂浆 |  | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.Ⅲ型 VICP复 合保温 板 | 包覆浆料 | 12.5 |  | 0.080 | 1.25 |  | 0.125 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 真空绝热板 | 10 |  | 0.0025 | 1.25 |  | 3.200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 4.800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 6.400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 8.000 |  |  |  |  |
|  | 5 4 3 2 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 包覆浆料 | 12.5 |  | 0.080 | 1.25 |  | 0.125 |  |  |  |  |
| 外墙C3-4 | 外 |  | 1.混合砂浆 |  | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 4.490 6.090 7.690 9.290 |  |  | 0.223 0.164 0.130 0.108 |
|  |  |  | 2.加气混凝土砌块 |  | 200 |  | 0.190 | 1.25 |  | 0.842 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.找平层 |  | 15 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.015 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.粘结砂浆 |  | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.Ⅲ型 VICP复 合保温 板 | 包覆浆料 | 12.5 |  | 0.080 | 1.25 |  | 0.125 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 真空绝热板 | 10 |  | 0.0025 | 1.25 |  | 3.200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 4.800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 6.400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 8.000 |  |  |  |  |
|  | 5 4 3 2 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 包覆浆料 | 12.5 |  | 0.080 | 1.25 |  | 0.125 |  |  |  |  |
| 注：1.内表面换热阻0.11(m² ·K)/W，外表面换热阻0.04(m² ·K)/W。 2.加气混凝土砌块热工性能参照华北标图集13BJ2-12建筑外保 温（节能75%）。 |  |  |  |  |  | 图名 | 建筑外墙热工计算参考选用表 |  |  |  |  | 图集号 | J/CABEE 26J702 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页次 | 79 |  |
|  |  |  |  |  |  | 审核 |  |  | 校对 |  |  | 设计 |  |  |

| 建筑外墙热工计算参考选用表（I型VICP复合外模板保温系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 构造简图 |  |  | 构造层 |  | 分层厚度 (mm) |  | 导热系数 [W/(m ·K)] | 修正系数 α |  | 热阻 [(m² ·K)/W] | 外墙主断面 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热阻R [(m² ·K)/W] |  |  | 传热系数K [W/(m² ·K)] |
| 外墙D1-1 | 外 |  | 内 | 1.混合砂浆 |  | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 4.741 6.280 7.936 9.419 |  |  | 0.211 0.159 0.126 0.106 |
|  |  |  |  | 2.钢筋混凝土 |  | 180 |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.103 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 . I 型 VICP复 合外模 板 | 包覆浆料 | 12.5 |  | 一 | 一 |  | 一 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 真空绝热板 | 15 |  | 0.0025 | 1.30 |  | 4.615 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 6.154 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 7.692 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 9.231 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 包覆浆料 | 12.5 |  | 一 | 一 |  | 一 |  |  |  |  |
|  | 4 3 2 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.抹面胶浆 |  | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 外墙D1-2 | 外 |  |  | 1.混合砂浆 |  | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 4.753 6.292 7.848 9.431 |  |  | 0.210 0.159 0.127 0.106 |
|  |  |  |  | 2.钢筋混凝土 |  | 200 |  | 0.950 | 1.00 |  | 0.115 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 . I 型 VICP复 合外模 板 | 包覆浆料 | 12.5 |  | 一 | 一 |  | 一 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 真空绝热板 | 15 |  | 0.0025 | 1.30 |  | 4.615 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 6.154 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 7.692 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 9.231 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 包覆浆料 | 12.5 |  | 一 | 一 |  | 一 |  |  |  |  |
|  | 4 3 2 1 |  |  | 4.抹面胶浆 |  | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 注：1.内表面换热阻0.11(m² ·K)/W，外表面换热阻0.04(m² ·K)/W。 2.包覆浆料仅起到保护作用，不参与热工计算。 |  |  |  |  |  |  | 图名 | 建筑外墙热工计算参考选用表 |  |  |  |  | 图集号 | J/CABEE 26J702 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页次 | 80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 审核 |  |  | 校对 |  |  | 设计 |  |  |

| 建筑外墙热工计算参考选用表（Ⅱ型VICP复合外模板保温系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 构造简图 |  |  | 构造层 |  | 分层厚度 (mm) |  | 导热系数 [W/(m ·K)] | 修正系数 α |  | 热阻 [(m² ·K)/W] | 外墙主断面 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热阻R [(m² ·K)/W] |  |  | 传热系数K [W/(m² ·K)] |
| 外墙D2-1 | 外 |  | 内 | 1.混合砂浆 |  | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 3.358 4.741 6.280 7.836 |  |  | 0.298 0.211 0.159 0.128 |
|  |  |  |  | 2.钢筋混凝土 |  | 180 |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.103 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Ⅱ型 VICP复 合外模 板 | 包覆浆料 | 15 |  | 一 | 一 |  | 一 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 真空绝热板 | 10 |  | 0.0025 | 1.30 |  | 3.077 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 4.615 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 6.154 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 7.692 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 包覆浆料 | 15 |  | 一 | 一 |  | 一 |  |  |  |  |
|  | 4 3 2 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.抹面胶浆 |  | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 外墙D2-2 | 外 |  |  | 1.混合砂浆 |  | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 3.267 4.753 6.292 7.848 |  |  | 0.306 0.210 0.159 0.127 |
|  |  |  |  | 2.钢筋混凝土 |  | 200 |  | 0.950 | 1.00 |  | 0.115 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Ⅱ型 VICP复 合外模 板 | 包覆浆料 | 15 |  | 一 | 一 |  | 一 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 真空绝热板 | 10 |  | 0.0025 | 1.30 |  | 3.077 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 4.615 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 6.154 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 7.692 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 包覆浆料 | 15 |  | 一 | 一 |  | 一 |  |  |  |  |
|  | 4 3 2 1 |  |  | 4.抹面胶浆 |  | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 注：1.内表面换热阻0.11(m² ·K)/W，外表面换热阻0.04(m² ·K)/W。 2.包覆浆料仅起到保护作用，不参与热工计算。 |  |  |  |  |  |  | 图名 | 建筑外墙热工计算参考选用表 |  |  |  |  | 图集号 | J/CABEE 26J702 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页次 | 81 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 审核 |  |  | 校对 |  |  | 设计 |  |  |

| 建筑外墙热工计算参考选用表（Ⅲ型VICP复合外模板保温系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 构造简图 |  |  | 构造层 |  | 分层厚度 (mm) |  | 导热系数 [W/(m ·K)] | 修正系数 α |  | 热阻 [(m² ·K)/W] | 外墙主断面 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热阻R [(m² ·K)/W] |  |  | 传热系数K [W/(m² ·K)] |
| 外墙D3-1 | 外 |  | 内 | 1.混合砂浆 |  | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 4.741 6.245 7.791 9.374 |  |  | 0.211 0.160 0.128 0.107 |
|  |  |  |  | 2.钢筋混凝土 |  | 180 |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.103 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.Ⅲ型 VICP复 合外模 板 | 包覆浆料 | 17.5 |  | 一 | 一 |  | 一 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 真空绝热板 | 15 |  | 0.0025 | 1.30 |  | 4.615 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 6.154 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 7.692 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 9.231 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 包覆浆料 | 17.5 |  | 一 | 一 |  | 一 |  |  |  |  |
|  | 43 2 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.抹面胶浆 |  | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 外墙D3-2 | 外 |  |  | 1.混合砂浆 |  | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 4.753 6.247 7.803 9.386 |  |  | 0.210 0.160 0.128 0.107 |
|  |  |  |  | 2.钢筋混凝土 |  | 200 |  | 0.950 | 1.00 |  | 0.115 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.Ⅲ型 VICP复 合外模 板 | 包覆浆料 | 17.5 |  | 一 | 一 |  | 一 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 真空绝热板 | 15 |  | 0.0025 | 1.30 |  | 4.615 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 6.154 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 7.692 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 9.231 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 包覆浆料 | 17.5 |  | 一 | 一 |  | 一 |  |  |  |  |
|  | 43 2 1 |  |  | 4.抹面胶浆 |  | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 注：1.内表面换热阻0.11(m² ·K)/W，外表面换热阻0.04(m² ·K)/W。 2.包覆浆料仅起到保护作用，不参与热工计算。 |  |  |  |  |  |  | 图名 | 建筑外墙热工计算参考选用表 |  |  |  |  | 图集号 | J/CABEE 26J702 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页次 | 82 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 审核 |  |  | 校对 |  |  | 设计 |  |  |

| 建筑外墙热工计算参考选用表（Y型VICP复合外模板保温系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 构造简图 | 构造层 |  |  | 分层厚度 (mm) |  | 导热系数 [W/(m ·K)] | 修正系数 α |  | 热阻 [(m² ·K)/W] | 外墙主断面 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热阻R [(m² ·K)/W] |  |  | 传热系数K [W/(m² ·K)] |
| 外墙D4-1 |  | 1.混合砂浆 |  |  | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 3.322 3.511 3.700 |  |  | 0.301 0.285 0.270 |
|  |  | 2.钢筋混凝土 |  |  | 180 |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.103 |  |  |  |  |
|  |  | Y型 VICP 3.复合 外模 板 | VICP复 合外模 板 | 包覆浆料 | 5 |  | 一 | 一 |  | 一 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 真空绝热板 | 8 |  | 0.0025 | 1.30 |  | 2.461 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 包覆浆料 | 5 |  | 一 | 一 |  | 一 |  |  |  |  |
|  |  |  | 粘结砂浆 |  | 3 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.003 |  |  |  |  |
|  |  |  | 岩棉条 |  | 30 |  | 0.046 | 1.15 |  | 0.567 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 0.756 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 0.945 |  |  |  |  |
|  |  |  | 抗裂砂浆 |  | 10 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.010 |  |  |  |  |
|  |  | 4.抹面胶浆 |  |  | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 外墙D4-2 |  | 1.混合砂浆 |  |  | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 3.334 3.523 3.712 |  |  | 0.299 0.284 0.269 |
|  |  | 2.钢筋混凝土 |  |  | 200 |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.115 |  |  |  |  |
|  |  | Y型 VICP 3.复合 外模 板 | VICP复 合外模 板 | 包覆浆料 | 5 |  | 一 | 一 |  | 一 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 真空绝热板 | 8 |  | 0.0025 | 1.30 |  | 2.461 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 包覆浆料 | 5 |  | 一 | 一 |  | 一 |  |  |  |  |
|  |  |  | 粘结砂浆 |  | 3 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.003 |  |  |  |  |
|  |  |  | 岩棉条 |  | 30 |  | 0.046 | 1.15 |  | 0.567 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 0.756 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 0.945 |  |  |  |  |
|  |  |  | 抗裂砂浆 |  | 10 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.010 |  |  |  |  |
|  |  | 4.抹面胶浆 |  |  | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 注：1.内表面换热阻0.11(m² ·K)/W，外表面换热阻0.04(m² ·K)/W。 2.包覆浆料仅起到保护作用，不参与热工计算。 3.表中仅提供了VICP复合保温板的一种厚度，其他厚度根据具 体工程进行计算。 |  |  |  |  |  | 图名 | 建筑外墙热工计算参考选用表 |  |  |  |  | 图集号 | J/CABEE 26J702 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页次 | 83 |  |
|  |  |  |  |  |  | 审核 |  |  | 校对 |  |  | 设计 |  |  |

| 建筑外墙热工计算参考选用表（G型VICP复合外模板保温系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 构造简图 |  | 构造层 |  |  | 分层厚度 (mm) |  | 导热系数 [W/(m ·K)] | 修正系数 α |  | 热阻 [(m² ·K)/W] | 外墙主断面 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热阻R [(m² ·K)/W] |  |  | 传热系数K [W/(m² ·K)] |
| 外墙D5-1 | 外 |  | 1.混合砂浆 |  |  | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 3.413 3.578 3.744 |  |  | 0.293 0.279 0.267 |
|  |  |  | 2.钢筋混凝土 |  |  | 180 |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.103 |  |  |  |  |
|  |  |  | G型 VICP 3.复合 外模 板 | VICP复 合外模 板 | 包覆浆料 | 5 |  | 一 | 一 |  | 一 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 真空绝热板 | 8 |  | 0.0025 | 1.30 |  | 2.461 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 包覆浆料 | 5 |  | 一 | 一 |  | 一 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 粘结砂浆 |  | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 热固复合聚苯 板（G型） |  | 40 |  | 0.055 | 1.10 |  | 0.661 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 0.826 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 0.992 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 抗裂砂浆 |  | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.抹面胶浆 |  |  | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 外墙D5-2 | 外 |  | 1.混合砂浆 |  |  | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 3.425 3.590 3.756 |  |  | 0.292 0.279 0.266 |
|  |  |  | 2.钢筋混凝土 |  |  | 200 |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.115 |  |  |  |  |
|  |  |  | G型 VICP 3.复合 外模 板 | VICP复 合外模 板 | 包覆浆料 | 5 |  | 一 | 一 |  | 一 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 真空绝热板 | 8 |  | 0.0025 | 1.30 |  | 2.461 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 包覆浆料 | 5 |  | 一 | 一 |  | 一 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 粘结砂浆 |  | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 热固复合聚苯 板（G型） |  | 40 |  | 0.055 | 1.10 |  | 0.661 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 0.826 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 0.992 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 抗裂砂浆 |  | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.抹面胶浆 |  |  | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 注：1.内表面换热阻0.11(m² ·K)/W，外表面换热阻0.04(m² ·K)/W。 2.包覆浆料仅起到保护作用，不参与热工计算。 3.表中仅提供了VICP复合保温板的一种厚度，其他厚度根据具 体工程进行计算。 |  |  |  |  |  |  | 图名 | 建筑外墙热工计算参考选用表 |  |  |  |  | 图集号 | J/CABEE 26J702 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页次 | 84 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 审核 |  |  | 校对 |  |  | 设计 |  |  |

| 建筑外墙热工计算参考选用表（CB型VICP复合外模板保温系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 构造简图 |  | 构造层 |  |  | 分层厚度 (mm) |  | 导热系数 [W/(m ·K)] | 修正系数 α |  | 热阻 [(m² ·K)/W] | 外墙主断面 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热阻R [(m² ·K)/W] |  |  | 传热系数K [W/(m² ·K)] |
| 外墙E1-1 | 外 |  | 1.混合砂浆 |  |  | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 7.520 7.792 8.063 |  |  | 0.133 0.128 0.124 |
|  |  |  | 2.钢筋混凝土 |  |  | 180 |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.103 |  |  |  |  |
|  |  |  | CB型 VICP 3.复合 外模 板 | 抗裂砂浆 |  | 3 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.003 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石墨聚苯板 |  | 40 |  | 0.032 | 1.15 |  | 1.087 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 1.359 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 1.630 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 聚氨酯粘接层 |  | 一 |  | 一 | 一 |  | 一 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VICP复 合外模 板 | 包覆浆料 | 15 |  | 一 | 一 |  | 一 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 真空绝热板 | 20 |  | 0.0025 | 1.30 |  | 6.154 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 包覆浆料 | 15 |  | 一 | 一 |  | 一 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.抹面胶浆 |  |  | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 外墙E1-2 | 外 |  | 1.混合砂浆 |  |  | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 7.532 7.804 8.075 |  |  | 0.133 0.128 0.124 |
|  |  |  | 2.钢筋混凝土 |  |  | 200 |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.115 |  |  |  |  |
|  |  |  | CB型 VICP 复合 3 外模 板 | 抗裂砂浆 |  | 3 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.003 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 石墨聚苯板 |  | 40 |  | 0.032 | 1.15 |  | 1.087 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 1.359 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 1.630 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 聚氨酯粘接层 |  | 一 |  | 一 | 一 |  | 一 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VICP复 合外模 板 | 包覆浆料 | 15 |  | 一 | 一 |  | 一 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 真空绝热板 | 20 |  | 0.0025 | 1.30 |  | 6.154 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 包覆浆料 | 15 |  | 一 | 一 |  | 一 |  |  |  |  |
|  | 4 3 2 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.抹面胶浆 |  |  | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 注：1.内表面换热阻0.11(m² ·K)/W，外表面换热阻0.04(m² ·K)/W。 2.包覆浆料仅起到保护作用，不参与热工计算。 3.表中仅提供了VICP复合保温板的一种厚度，其他厚度根据具 体工程进行计算。 |  |  |  |  |  |  | 图名 | 建筑外墙热工计算参考选用表 |  |  |  |  | 图集号 | J/CABEE 26J702 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页次 | 85 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 审核 |  |  | 校对 |  |  | 设计 |  |  |

| 建筑外墙热工计算参考选用表（超低能耗用Y型VICP复合外模板保温系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 构造简图 | 构造层 |  |  | 分层厚度 (mm) |  | 导热系数 [W/(m ·K)] | 修正系数 α |  | 热阻 [(m² ·K)/W] | 外墙主断面 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热阻R 传热系数K [(m² ·K)/W] [W/(m² ·K)] |  |  |  |
| 外墙E2-1 |  | 1.混合砂浆 |  |  | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 7.204 7.393 7.582 |  |  | 0.139 0.135 0.132 |
|  |  | 2.钢筋混凝土 |  |  | 180 |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.103 |  |  |  |  |
|  |  | Y型 VICP 3复合 外模 板 | VICP复 合外模 板 | 包覆浆料 | 10 |  | 一 | 一 |  | 一 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 真空绝热板 | 20 |  | 0.0025 | 1.30 |  | 6.154 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 包覆浆料 | 10 |  | 一 | 一 |  | 一 |  |  |  |  |
|  |  |  | 粘结砂浆 |  | 3 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.003 |  |  |  |  |
|  |  |  | 岩棉条 |  | 40 |  | 0.046 | 1.15 |  | 0.756 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 0.945 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 1.134 |  |  |  |  |
|  |  |  | 抗裂砂浆 |  | 10 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.010 |  |  |  |  |
|  |  | 4.抹面胶浆 |  |  | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 外墙E2-2 |  | 1.混合砂浆 |  |  | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 7.212 7.405 7.594 |  |  | 0.139 0.135 0.132 |
|  |  | 2.钢筋混凝土 |  |  | 200 |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.115 |  |  |  |  |
|  |  | Y型 VICP 3复合 外模 板 | VICP复 合外模 板 | 包覆浆料 | 10 |  | 一 | 一 |  | 一 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 真空绝热板 | 20 |  | 0.0025 | 1.30 |  | 6.154 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 包覆浆料 | 10 |  | 一 | 一 |  | 一 |  |  |  |  |
|  |  |  | 粘结砂浆 |  | 3 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.003 |  |  |  |  |
|  |  |  | 岩棉条 |  | 40 |  | 0.046 | 1.15 |  | 0.756 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 0.945 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 1.134 |  |  |  |  |
|  |  |  | 抗裂砂浆 |  | 10 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.010 |  |  |  |  |
|  |  | 4.抹面胶浆 |  |  | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 注：1.内表面换热阻0.11(m² ·K)/W，外表面换热阻0.04(m² ·K)/W。 2.包覆浆料仅起到保护作用，不参与热工计算。 3.表中仅提供了VICP复合保温板的一种厚度，其他厚度根据具 体工程进行计算。 |  |  |  |  |  | 图名 | 建筑外墙热工计算参考选用表 |  |  |  |  | 图集号 | J/CABEE 26J702 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页次 | 86 |  |
|  |  |  |  |  |  | 审核 |  |  | 校对 |  |  | 设计 |  |  |

| 建筑外墙热工计算参考选用表（超低能耗用G型VICP复合外模板保温系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 构造简图 |  |  | 构造层 |  |  | 分层厚度 (mm) |  | 导热系数 [W/(m ·K)] | 修正系数 α |  | 热阻 [(m² ·K)/W] | 外墙主断面 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热阻R [(m² ·K)/W] |  |  | 传热系数K [W/(m² ·K)] |
| 外墙E3-1 |  |  |  | 1.混合砂浆 |  |  | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 7.137 7.311 7.484 |  |  | 0.140 0.137 0.134 |
|  |  |  |  | 2.钢筋混凝土 |  |  | 180 |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.103 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | G型 VICP 3.·复合 外模 板 | VICP复 合外模 板 | 包覆浆料 | 10 |  | 一 | 一 |  | 一 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 真空绝热板 | 20 |  | 0.0025 | 1.30 |  | 6.154 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 包覆浆料 | 10 |  | 一 | 一 |  | 一 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 粘结砂浆 |  | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 热固复合聚苯 板（G型） |  | 40 |  | 0.055 | 1.15 |  | 0.693 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 0.866 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 1.039 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 抗裂砂浆 |  | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.抹面胶浆 |  |  | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 外墙E3-2 | 外 |  |  | 1.混合砂浆 |  |  | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 7.149 7.323 7.496 |  |  | 0.140 0.137 0.133 |
|  |  |  |  | 2.钢筋混凝土 |  |  | 200 |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.115 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | G型 VICP 3.复合 外模 板 | VICP复 合外模 板 | 包覆浆料 | 10 |  | 一 | 一 |  | 一 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 真空绝热板 | 20 |  | 0.0025 | 1.30 |  | 6.154 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 包覆浆料 | 10 |  | 一 | 一 |  | 一 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 粘结砂浆 |  | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 热固复合聚苯 板（G型） |  | 40 |  | 0.055 | 1.15 |  | 0.693 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 0.866 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 1.039 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 抗裂砂浆 |  | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.抹面胶浆 |  |  | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 注：1.内表面换热阻0.11(m² ·K)/W，外表面换热阻0.04(m² ·K)/W 2.包覆浆料仅起到保护作用，不参与热工计算。 3.表中仅提供了VICP复合保温板的一种厚度，其他厚度根据具 体工程进行计算。 |  |  |  |  |  |  |  | 图名 | 建筑外墙热工计算参考选用表 |  |  |  |  | 图集号 | J/CABEE 26J702 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页次 | 87 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 审核 |  |  | 校对 |  |  | 设计 |  |  |

| 建筑屋面热工计算参考选用表（I型VICP屋面保温系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 构造简图 |  |  | 构造层 |  | 分层厚度 (mm) |  | 导热系数 [W/(m ·K)] | 修正系数 α |  | 热阻 [(m² ·K)/W] | 外墙主断面 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热阻R [(m² ·K)/W] |  |  | 传热系数K [W/(m² ·K)] |
| 平屋面 （正 置 ， 级防 水 ） |  |  | 1.抹面层：20厚混合砂浆 2.结构层：120厚钢筋混凝土楼板 3.隔汽层：按工程设计 4.保温层：I型VICP复合保温板 5.找坡层：最薄30厚LC7.5轻集料 混凝土，找坡2% 6.找平层：20厚M15水泥砂浆 7.防水层1：按工程设计 8.找平层：20厚M15水泥砂浆 9.防水层2：按工程设计 10.防水层3；按工程设计 11.保护层及面层：按工程设计 | 1.混合砂浆 |  | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 2.869 3.669 4.469 5.269 6.069 6.869 |  |  | 0.349 0.273 0.224 0.190 0.165 0.146 |
|  |  |  |  | 2.钢筋混凝土楼板 |  | 120 |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.069 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 . I 型 VICP复 合保温 板 | 包覆浆料 | 5 |  | 0.080 | 1.25 |  | 0.050 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 真空绝热板 | 5 |  | 0.0025 | 1.25 |  | 2.400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 3.200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 4.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 4.800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 5.600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 6.400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 包覆浆料 | 5 |  | 0.080 | 1.25 |  | 0.050 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.LC7.5轻集料混凝土 |  | 30 |  | 0.16 | 1.50 |  | 0.083 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.M15水泥砂浆 |  | 20 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.022 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.M15水泥砂浆 |  | 20 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.022 |  |  |  |  |
| 平屋面 （倒 置 ， 级防 水 ） |  |  | 1.抹面层：20厚混合砂浆 2.结构层：120厚钢筋混凝土楼板 3.找坡层：最薄30厚LC7.5轻集料 混凝土，找坡2% 4.找平层；20厚M15水泥砂浆 5.防水层1：按工程设计 6.找平层；20厚M15水泥砂浆 7.防水层2：按工程设计 8.防水层3：按工程设计 9.保温层：I型VICP复合保温板 10.隔离层：按工程设计 11.保护层及面层：按工程设计 | 1.混合砂浆 |  | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 2.869 3.669 4.469 5.269 6.069 6.869 |  |  | 0.349 0.273 0.224 0.190 0.165 0.146 |
|  |  |  |  | 2.钢筋混凝土楼板 |  | 120 |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.069 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.轻集料混凝土找坡层 |  | 30 |  | 0.160 | 1.50 |  | 0.083 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.水泥砂浆找平层 |  | 20 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.022 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.水泥砂浆找平层 |  | 20 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.022 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 . I 型 VICP复合 保温板 | 包覆浆料 | 5 |  | 0.080 | 1.25 |  | 0.050 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 真空绝热板 | 5 |  | 0.0025 | 1.25 |  | 2.400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 3.200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 4.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 4.800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 5.600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 6.400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 包覆浆料 | 5 |  | 0.080 | 1.25 |  | 0.050 |  |  |  |  |
| 注：1.屋面采用结构找坡时，可取消找坡层。 2.当结构找坡时，取消表中的找坡层并另行计算。 3.当为倒置式屋面时，不必设置隔汽层。 4.表中数值均按现浇屋面板考虑，若为预制空心板，应同时考虑屋面板上的 水泥砂浆对屋面保温隔热的影响。 |  |  |  |  |  |  | 图名 | 建筑屋面热工计算参考选用表 |  |  |  |  | 图集号 | J/CABEE 26J702 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页次 | 88 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 审核 |  |  | 校对 |  |  | 设计 |  |  |

| 建筑屋面热工计算参考选用表（I型VICP屋面保温系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 构造简图 |  | 构造层 |  | 分层厚度 (mm) |  |  | 导热系数 [W/(m ·K)] | 修正系数 α |  | 热阻 [(m² ·K)/W] | 外墙主断面 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热阻R [(m² ·K)/W] |  |  | 传热系数K [W/(m² ·K)] |
| 坡屋面 （正 置 ， 级防 水 ） |  | 1.20厚混合砂浆 2.120厚钢筋混凝土楼板 3.20厚M15水泥砂浆找平层 4.粘结砂浆层 5.I型VICP复合保温板 6.50厚C20细石混凝土（内配 φ4@100双向钢筋网）找平层 7.防水层1（按工程设计） 8.防水层2（按工程设计） 9.35厚C20细石混凝土持钉层 10.挂瓦条及顺水条（按工程设 计） 11.块瓦（按工程设计） | 1.混合砂浆 |  | 20 |  |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.钢筋混凝土楼板 |  | 120 |  |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.069 | 2.825 3.625 4.425 5.225 6.025 6.825 |  |  | 0.354 0.276 0.226 0.191 0.166 0.147 |
|  |  |  | 3.水泥砂浆找平层 |  | 20 |  |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.022 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.粘结砂浆层 |  | 5 |  |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 . I 型 VICP复 合保温 板 | 包覆浆料 | 5 |  |  | 0.080 | 1.25 |  | 0.050 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 真空绝热板 | 5 |  |  | 0.0025 | 1.25 |  | 2.400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 3.200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 4.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 4.800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 5.600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 6.400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 包覆浆料 | 5 |  |  | 0.080 | 1.25 |  | 0.050 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.配筋细石混凝土找平层 |  | 50 |  |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.029 |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.细石混凝土持钉层 |  | 35 |  |  | 1.28 | 1.00 |  | 0.027 |  |  |  |  |
| 坡屋面 （倒 置 ， 级防 水 ） |  | 1.20厚混合砂浆 2.120厚钢筋混凝土楼板 3.20厚M15水泥砂浆找平层 4.防水层1（按工程设计） 5.防水层2（按工程设计） 6.粘结砂浆层 7.I型VICP复合保温板 8.50厚C20细石混凝土（内配 φ4@100双向钢筋网）持钉层 9.挂瓦条及顺水条（按工程设 计） 10.块瓦（按工程设计） | 1.混合砂浆 |  | 20 |  |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 2.798 3.598 4.398 5.198 5.998 6.798 |  |  | 0.357 0.278 0.227 0.192 0.167 0.147 |
|  | 外 |  | 2.钢筋混凝土楼板 |  | 120 |  |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.069 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.水泥砂浆找平层 |  | 20 |  |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.022 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.粘结砂浆层 |  | 5 |  |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 . I 型 VICP复 合保温 板 | 包覆浆料 | 5 |  |  | 0.080 | 1.25 |  | 0.050 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 真空绝热板 | 5 |  |  | 0.0025 | 1.25 |  | 2.400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 3.200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 4.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 4.800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 5.600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 6.400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 包覆浆料 | 5 |  |  | 0.080 | 1.25 |  | 0.050 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.配筋细石混凝土找平层 |  | 50 |  |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.029 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 图名 | 建筑屋面热工计算参考选用表 |  |  |  |  |  | 图集号 | J/CABEE 26J702 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页次 | 89 |  |
|  |  |  |  |  |  | 审核 |  |  |  | 校对 |  |  | 设计 |  |  |

| 建筑屋面热工计算参考选用表（Ⅱ型VICP屋面保温系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 构造简图 |  |  | 构造层 |  | 分层厚度 (mm) |  | 导热系数 [W/(m ·K)] | 修正系数 α |  | 热阻 [(m² ·K)/W] | 外墙主断面 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热阻R [(m² ·K)/W] |  |  | 传热系数K [W/(m² ·K)] |
| 平屋面 （正 置 ， 级防 水 ） |  |  | 1.抹面层：20厚混合砂浆 2.结构层：120厚钢筋混凝土楼板 3.隔汽层：按工程设计 4.保温层：Ⅱ型VICP复合保温板 5.找坡层：最薄30厚LC7.5轻集料 混凝土，找坡2% 6.找平层：20厚M15水泥砂浆 7.防水层1：按工程设计 8.找平层：20厚M15水泥砂浆 9.防水层2：按工程设计 10.防水层3；按工程设计 11.保护层及面层：按工程设计 | 1.混合砂浆 |  | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 2.969 3.769 4.569 5.369 6.169 6.969 |  |  | 0.337 0.265 0.219 0.186 0.162 0.143 |
|  |  |  |  | 2.钢筋混凝土楼板 |  | 120 |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.069 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Ⅱ型 VICP复合 保温板 | 包覆浆料 | 10 |  | 0.080 | 1.25 |  | 0.100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 真空绝热板 | 5 |  | 0.0025 | 1.25 |  | 2.400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 3.200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 4.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 4.800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 5.600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 6.400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 包覆浆料 | 10 |  | 0.080 | 1.25 |  | 0.100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.LC7.5轻集料混凝土 |  | 30 |  | 0.16 | 1.50 |  | 0.083 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.M15水泥砂浆 |  | 20 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.022 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.M15水泥砂浆 |  | 20 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.022 |  |  |  |  |
| 平屋面 （倒 置 ， 级防 水 ） |  |  | 1.抹面层：20厚混合砂浆 2.结构层：120厚钢筋混凝土楼板 3.找坡层：最薄30厚LC7.5轻集料 混凝土，找坡2% 4.找平层；20厚M15水泥砂浆 5.防水层1：按工程设计 6.找平层；20厚M15水泥砂浆 7.防水层2：按工程设计 8.防水层3：按工程设计 9.保温层：Ⅱ型VICP复合保温板 10.隔离层：按工程设计 11.保护层及面层：按工程设计 | 1.混合砂浆 |  | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 2.969 3.769 4.569 5.369 6.169 6.969 |  |  | 0.337 0.265 0.219 0.186 0.162 0.143 |
|  |  |  |  | 2.钢筋混凝土楼板 |  | 120 |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.069 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.轻集料混凝土找坡层 |  | 30 |  | 0.160 | 1.50 |  | 0.083 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.水泥砂浆找平层 |  | 20 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.022 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.水泥砂浆找平层 |  | 20 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.022 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9. Ⅱ型 VICP复 合保温 板 | 包覆浆料 | 10 |  | 0.080 | 1.25 |  | 0.100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 真空绝热板 | 5 |  | 0.0025 | 1.25 |  | 2.400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 3.200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 4.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 4.800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 5.600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 6.400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 包覆浆料 | 10 |  | 0.080 | 1.25 |  | 0.100 |  |  |  |  |
| 注：1.屋面采用结构找坡时，可取消找坡层。 2.当结构找坡时，取消表中的找坡层并另行计算。 3.当为倒置式屋面时，不必设置隔汽层。 4.表中数值均按现浇屋面板考虑，若为预制空心板，应同时考虑屋面板上的 水泥砂浆对屋面保温隔热的影响。 |  |  |  |  |  |  | 图名 | 建筑屋面热工计算参考选用表 |  |  |  |  | 图集号 | J/CABEE 26J702 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页次 | 90 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 审核 |  |  | 校对 |  |  | 设计 |  |  |

| 建筑屋面热工计算参考选用表（Ⅱ型VICP屋面保温系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 构造简图 |  | 构造层 |  | 分层厚度 (mm) |  |  | 导热系数 [W/(m ·K)] | 修正系数 α |  | 热阻 [(m² ·K)/W] | 外墙主断面 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热阻R [(m² ·K)/W] |  |  | 传热系数K [W/(m² ·K)] |
| 坡屋面 （正 置 ， 级防 水 ） |  | 1.20厚混合砂浆 2.120厚钢筋混凝土楼板 3.20厚M15水泥砂浆找平层 4.粘结砂浆层 5. Ⅱ型VICP复合保温板 6.50厚C20细石混凝土（内配 φ4@100双向钢筋网）找平层 7.防水层1（按工程设计） 8.防水层2（按工程设计） 9.35厚C20细石混凝土持钉层 10.挂瓦条及顺水条（按工程设 计） 11.块瓦（按工程设计） | 1.混合砂浆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.钢筋混凝土楼板 |  | 120 |  |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.069 | 2.925 3.725 4.525 5.325 6.125 6.925 |  |  | 0.342 0.268 0.221 0.188 0.163 0.144 |
|  |  |  | 3.水泥砂浆找平层 |  | 20 |  |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.022 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.粘结砂浆层 |  | 5 |  |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Ⅱ型 VICP复合 保温板 | 包覆浆料 | 10 |  |  | 0.080 | 1.25 |  | 0.100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 真空绝热板 | 5 |  |  | 0.0025 | 1.25 |  | 2.400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 3.200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 4.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 4.800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 5.600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 6.400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 包覆浆料 | 10 |  |  | 0.080 | 1.25 |  | 0.100 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.配筋细石混凝土找平层 |  | 50 |  |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.029 |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.细石混凝土持钉层 |  | 35 |  |  | 1.28 | 1.00 |  | 0.027 |  |  |  |  |
| 坡屋面 （倒 置 ， 级防 水 ） |  | 1.20厚混合砂浆 2.120厚钢筋混凝土楼板 3.20厚M15水泥砂浆找平层 4.防水层1（按工程设计） 5.防水层2（按工程设计） 6.粘结砂浆层 7. Ⅱ型VICP复合保温板 8.50厚C20细石混凝土（内配 φ4@100双向钢筋网）持钉层 9.挂瓦条及顺水条（按工程设 计） 10.块瓦（按工程设计） | 1.混合砂浆 |  | 20 |  |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 2.898 3.698 4.498 5.298 6.098 6.898 |  |  | 0.345 0.270 0.222 0.189 0.164 0.145 |
|  | 外 |  | 2.钢筋混凝土楼板 |  | 120 |  |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.069 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.水泥砂浆找平层 |  | 20 |  |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.022 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.粘结砂浆层 |  | 5 |  |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Ⅱ型 VICP复合 保温板 | 包覆浆料 | 10 |  |  | 0.080 | 1.25 |  | 0.100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 真空绝热板 | 5 |  |  | 0.0025 | 1.25 |  | 2.400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 3.200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 4.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 4.800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 5.600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 6.400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 包覆浆料 | 10 |  |  | 0.080 | 1.25 |  | 0.100 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.配筋细石混凝土找平层 |  | 50 |  |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.029 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 图名 | 建筑屋面热工计算参考选用表 |  |  |  |  |  | 图集号 | J/CABEE 26J702 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页次 | 91 |  |
|  |  |  |  |  |  | 审核 |  |  |  | 校对 |  |  | 设计 |  |  |

| 建筑屋面热工计算参考选用表（Ⅲ型VICP屋面保温系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 构造简图 |  |  | 构造层 |  | 分层厚度 (mm) |  | 导热系数 [W/(m ·K)] | 修正系数 α |  | 热阻 [(m² ·K)/W] | 外墙主断面 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热阻R [(m² ·K)/W] |  |  | 传热系数K [W/(m² ·K)] |
| 平屋面 （正 置 ， 级防 水 ） |  |  | 1.抹面层：20厚混合砂浆 2.结构层：120厚钢筋混凝土楼板 3.隔汽层：按工程设计 4.保温层：Ⅲ型VICP复合保温板 5.找坡层：最薄30厚LC7.5轻集料 混凝土，找坡2% 6.找平层：20厚M15水泥砂浆 7.防水层1：按工程设计 8.找平层：20厚M15水泥砂浆 9.防水层2：按工程设计 10.防水层3；按工程设计 11.保护层及面层：按工程设计 | 1.混合砂浆 |  | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 3.819 4.619 5.419 6.219 |  |  | 0.262 0.216 0.185 0.161 |
|  |  |  |  | 2.钢筋混凝土楼板 |  | 120 |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.069 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.Ⅲ型 VICP复 合保温 板 | 包覆浆料 | 12.5 |  | 0.080 | 1.25 |  | 0.125 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 真空绝热板 | 10 |  | 0.0025 | 1.25 |  | 3.200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 4.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 4.800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 5.600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 包覆浆料 | 40 |  | 0.080 | 1.25 |  | 0.125 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.LC7.5轻集料混凝土 |  | 30 |  | 0.16 | 1.50 |  | 0.083 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.M15水泥砂浆 |  | 20 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.022 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.M15水泥砂浆 |  | 20 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.022 |  |  |  |  |
| 平屋面 （倒 置 ， 级防 水 ） |  |  | 1.抹面层：20厚混合砂浆 2.结构层：120厚钢筋混凝土楼板 3.找坡层：最薄30厚LC7.5轻集料 混凝土，找坡2% 4.找平层；20厚M15水泥砂浆 5.防水层1：按工程设计 6.找平层；20厚M15水泥砂浆 7.防水层2：按工程设计 8.防水层3：按工程设计 9.保温层：Ⅲ型VICP复合保温板 10.隔离层：按工程设计 11.保护层及面层：按工程设计 | 1.混合砂浆 |  | 20 |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 3.819 4.619 5.419 6.219 |  |  | 0.262 0.216 0.185 0.161 |
|  |  |  |  | 2.钢筋混凝土楼板 |  | 120 |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.069 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.轻集料混凝土找坡层 |  | 30 |  | 0.160 | 1.50 |  | 0.083 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.水泥砂浆找平层 |  | 20 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.022 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.水泥砂浆找平层 |  | 20 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.022 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9.Ⅲ型 VICP复 合保温 板 | 包覆浆料 | 12.5 |  | 0.080 | 1.25 |  | 0.125 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 真空绝热板 | 10 |  | 0.0025 | 1.25 |  | 3.200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 4.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 4.800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 5.600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 包覆浆料 | 40 |  | 0.080 | 1.25 |  | 0.125 |  |  |  |  |
| 注：1.屋面采用结构找坡时，可取消找坡层。 2.当结构找坡时，取消表中的找坡层并另行计算。 3.当为倒置式屋面时，不必设置隔汽层。 4.表中数值均按现浇屋面板考虑，若为预制空心板，应同时考虑屋面板上的 水泥砂浆对屋面保温隔热的影响。 |  |  |  |  |  |  | 图名 | 建筑屋面热工计算参考选用表 |  |  |  |  | 图集号 | J/CABEE 26J702 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页次 | 92 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 审核 |  |  | 校对 |  |  | 设计 |  |  |

| 建筑屋面热工计算参考选用表（Ⅲ型VICP屋面保温系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 构造简图 |  | 构造层 |  | 分层厚度 (mm) |  |  | 导热系数 [W/(m ·K)] | 修正系数 α |  | 热阻 [(m² ·K)/W] | 外墙主断面 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热阻R [(m² ·K)/W] |  |  | 传热系数K [W/(m² ·K)] |
| 坡屋面 （正 置 ， 级防 水 ） |  | 1.20厚混合砂浆 2.120厚钢筋混凝土楼板 3.20厚M15水泥砂浆找平层 4.粘结砂浆层 5.Ⅲ型VICP复合保温板 6.50厚C20细石混凝土（内配 φ4@100双向钢筋网）找平层 7.防水层1（按工程设计） 8.防水层2（按工程设计） 9.35厚C20细石混凝土持钉层 10.挂瓦条及顺水条（按工程设 计） 11.块瓦（按工程设计） | 1.混合砂浆 |  | 20 |  |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 3.775 4.575 5.375 6.175 |  |  | 0.265 0.219 0.186 0.162 |
|  |  |  | 2.钢筋混凝土楼板 |  | 120 |  |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.069 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.水泥砂浆找平层 |  | 20 |  |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.022 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.粘结砂浆层 |  | 5 |  |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.Ⅲ型 VICP复 合保温 板 | 包覆浆料 | 12.5 |  |  | 0.080 | 1.25 |  | 0.125 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 真空绝热板 | 10 |  |  | 0.0025 | 1.25 |  | 3.200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 4.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 4.800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 5.600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 包覆浆料 | 40 |  |  | 0.080 | 1.25 |  | 0.125 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.配筋细石混凝土找平层 |  | 50 |  |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.029 |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.细石混凝土持钉层 |  | 35 |  |  | 1.28 | 1.00 |  | 0.027 |  |  |  |  |
| 坡屋面 （倒 置 ， 级防 水 ） | 外 | 1.20厚混合砂浆 2.120厚钢筋混凝土楼板 3.20厚M15水泥砂浆找平层 4.防水层1（按工程设计） 5.防水层2（按工程设计） 6.粘结砂浆层 7.Ⅲ型VICP复合保温板 8.50厚C20细石混凝土（内配 φ4@100双向钢筋网）持钉层 9.挂瓦条及顺水条（按工程设 计） 10.块瓦（按工程设计） | 1.混合砂浆 |  | 20 |  |  | 0.870 | 1.00 |  | 0.023 | 3.748 4.548 5.348 6.148 |  |  | 0.267 0.220 0.187 0.163 |
|  |  |  | 2.钢筋混凝土楼板 |  | 120 |  |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.069 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.水泥砂浆找平层 |  | 20 |  |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.022 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.粘结砂浆层 |  | 5 |  |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.Ⅲ型 VICP复 合保温 板 | 包覆浆料 | 12.5 |  |  | 0.080 | 1.25 |  | 0.125 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 真空绝热板 | 10 |  |  | 0.0025 | 1.25 |  | 3.200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 4.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 4.800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 5.600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 包覆浆料 | 40 |  |  | 0.080 | 1.25 |  | 0.125 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.配筋细石混凝土找平层 |  | 50 |  |  | 1.740 | 1.00 |  | 0.029 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 图名 | 建筑屋面热工计算参考选用表 |  |  |  |  |  | 图集号 | J/CABEE 26J702 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页次 | 93 |  |
|  |  |  |  |  |  | 审核 |  |  |  | 校对 |  |  | 设计 |  |  |

| 建筑外墙热工计算参考选用表（I型VICP复合加气混凝土板墙体系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 构造简图 |  |  | 构造层 |  | 分层厚度 (mm) |  | 导热系数 [W/(m ·K)] | 修正系数 α |  | 热阻 [(m² ·K)/W] | 外墙主断面 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热阻R [(m² ·K)/W] |  |  | 传热系数K [W/(m² ·K)] |
| 外墙G4-1 | 外 内 |  |  | 1.混合砂浆 |  | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 | 2.605 3.565 4.200 5.805 7.405 9.005 10.605 |  |  | 0.384 0.281 0.238 0.172 0.135 0.111 0.094 |
|  |  |  |  | 2.蒸压加气混凝土板 |  | 150 |  | 0.180 | 1.15 |  | 0.725 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.粘结砂浆 |  | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 . I 型 VICP复 合保温 板 | 包覆浆料 | 5 |  | 0.080 | 1.25 |  | 0.050 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 真空绝热板 | 5 |  | 0.0025 | 1.25 |  | 1.600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 2.560 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 3.200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 4.800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 6.400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 8.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 9.600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 包覆浆料 | 5 |  | 0.080 | 1.25 |  | 0.050 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.找平层 |  | 15 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.抹面胶浆 |  | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 外墙G1-2 | 外 |  | 内 | 1.混合砂浆 |  | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 | 2.876 3.836 4.471 6.076 7.676 9.276 10.876 |  |  | 0.348 0.261 0.224 0.165 0.130 0.108 0.092 |
|  |  |  |  | 2.蒸压加气混凝土板 |  | 200 |  | 0.180 | 1.15 |  | 0.966 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.粘结砂浆 |  | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 . I 型 VICP复 合保温 板 | 包覆浆料 | 5 |  | 0.080 | 1.25 |  | 0.050 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 真空绝热板 | 5 |  | 0.0025 | 1.25 |  | 1.600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 2.560 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 3.200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 4.800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 6.400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 8.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 9.600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 包覆浆料 | 5 |  | 0.080 | 1.25 |  | 0.050 |  |  |  |  |
|  | 6 5 4 3 2 1 |  |  | 5.找平层 |  | 15 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.015 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6.抹面胶浆 |  | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 注：1. 内表面换热阻0. 11(m² ·K)/W，外表面换热阻0.04(m² ·K)/W. 2.蒸压加气混凝土板热工性能参照现行行业标准《蒸压加气混凝土制品应用技术规程》 JGJ/T 17标C.0.2中B06级（严寒和寒冷地区，平均相对湿度>55%）。 3.系统的热工修正系数宜取值2.0。 |  |  |  |  |  |  | 图名 | 建筑外墙热工计算参考选用表 |  |  |  |  | 图集号 | J/CABEE 26J702 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页次 | 94 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 审核 |  |  | 校对 |  |  | 设计 |  |  |

| 建筑外墙热工计算参考选用表（Ⅱ型VICP复合加气混凝土板墙体系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 构造简图 | 构造层 |  | 分层厚度 (mm) |  | 导热系数 [W/(m ·K)] | 修正系数 α |  | 热阻 [(m² ·K)/W] | 外墙主断面 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热阻R [(m² ·K)/W] |  |  | 传热系数K [W/(m² ·K)] |
| 外墙G2-1 | 外 内 | 1.混合砂浆 |  | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 | 2.705 3.665 4.300 5.905 7.505 9.105 10.705 |  |  | 0.370 0.273 0.233 0.169 0.133 0.110 0.093 |
|  |  | 2.蒸压加气混凝土板 |  | 150 |  | 0.180 | 1.15 |  | 0.725 |  |  |  |  |
|  |  | 3.粘结砂浆 |  | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  | 4. Ⅱ型 VICP复 合保温 板 | 包覆浆料 | 10 |  | 0.080 | 1.25 |  | 0.100 |  |  |  |  |
|  |  |  | 真空绝热板 | 5 |  | 0.0025 | 1.25 |  | 1.600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 2.560 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 3.200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 4.800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 6.400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 8.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 9.600 |  |  |  |  |
|  |  |  | 包覆浆料 | 10 |  | 0.080 | 1.25 |  | 0.100 |  |  |  |  |
|  |  | 5.找平层 |  | 15 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.015 |  |  |  |  |
|  |  | 6.抹面胶浆 |  | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 外墙G2-2 | 内 外 6 5 4 3 2 1 | 1.混合砂浆 |  | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 | 2.946 3.906 4.541 6.146 7.746 9.346 10.946 |  |  | 0.339 0.256 0.220 0.163 0.129 0.107 0.091 |
|  |  | 2.蒸压加气混凝土板 |  | 200 |  | 0.180 | 1.15 |  | 0.966 |  |  |  |  |
|  |  | 3.粘结砂浆 |  | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  | 4. Ⅱ型 VICP复 合保温 板 | 包覆浆料 | 10 |  | 0.080 | 1.25 |  | 0.100 |  |  |  |  |
|  |  |  | 真空绝热板 | 5 |  | 0.0025 | 1.25 |  | 1.600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 2.560 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 3.200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 4.800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 6.400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 8.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 9.600 |  |  |  |  |
|  |  |  | 包覆浆料 | 10 |  | 0.080 | 1.25 |  | 0.100 |  |  |  |  |
|  |  | 5.找平层 |  | 15 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.015 |  |  |  |  |
|  |  | 6.抹面胶浆 |  | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 注：1. 内表面换热阻0. 11(m² ·K)/W，外表面换热阻0.04(m² ·K)/W. 2.蒸压加气混凝土板热工性能参照现行行业标准《蒸压加气混凝土制品应用技术规程》 JGJ/T 17标C . 0 . 2中B06级（严寒和寒冷地区，平均相 对湿度>55%）。 3.系统的热工修正系数宜取值2.0。 |  |  |  |  | 图名 | 建筑外墙热工计算参考选用表 |  |  |  |  | 图集号 | J/CABEE 26J702 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页次 | 95 |  |
|  |  |  |  |  | 审核 |  |  | 校对 |  |  | 设计 |  |  |

| 建筑外墙热工计算参考选用表（Ⅲ型VICP复合加气混凝土板墙体系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 构造简图 |  |  |  |  | 构造层 |  | 分层厚度 (mm) |  | 导热系数 [W/(m ·K)] | 修正系数 α |  | 热阻 [(m² ·K)/W] | 外墙主断面 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热阻R [(m² ·K)/W] |  |  | 传热系数K [W/(m² ·K)] |
| 外墙G3-1 | 外 |  |  | 内 |  | 1.混合砂浆 |  | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 | 4.350 5.955 7.555 9.155 |  |  | 0.230 0.168 0.132 0.109 |
|  |  |  |  |  |  | 2.蒸压加气混凝土板 |  | 150 |  | 0.180 | 1.15 |  | 0.725 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.粘结砂浆 |  | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.Ⅲ型 VICP复 合保温 板 | 包覆浆料 | 12.5 |  | 0.080 | 1.25 |  | 0.125 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 真空绝热板 | 10 |  | 0.0025 | 1.25 |  | 3.200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 4.800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 6.400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 8.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 包覆浆料 | 12.5 |  | 0.080 | 1.25 |  | 0.125 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5.找平层 |  | 15 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.015 |  |  |  |  |
|  | 6 5 4 3 2 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6.抹面胶浆 |  | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 外墙G3-2 | 外 |  |  |  | 内 | 1.混合砂浆 |  | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 | 4.591 6.196 7.796 9.396 |  |  | 0.218 0.161 0.128 0.106 |
|  |  |  |  |  |  | 2.蒸压加气混凝土板 |  | 200 |  | 0.180 | 1.15 |  | 0.966 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3.粘结砂浆 |  | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4.Ⅲ型 VICP复 合保温 板 | 包覆浆料 | 12.5 |  | 0.080 | 1.25 |  | 0.125 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 真空绝热板 | 10 |  | 0.0025 | 1.25 |  | 3.200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 4.800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 6.400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 8.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 包覆浆料 | 12.5 |  | 0.080 | 1.25 |  | 0.125 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5.找平层 |  | 15 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.015 |  |  |  |  |
|  | 6543 2 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6.抹面胶浆 |  | 5 |  | 0.930 | 1.00 |  | 0.005 |  |  |  |  |
| 注：1.内表面换热阻0.11(m² ·K)/W，外表面换热阻0.04(m² ·K)/W。 2.蒸压加气混凝土板热工性能参照现行行业标准《蒸压加气混凝土制品应用技术规程》JGJ/T 17标C.0.2中B06级（严寒和寒冷地区，平均相对湿度>55%）。 3.系统的热工修正系数宜取值2.0。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 图名 | 建筑外墙热工计算参考选用表 |  |  |  |  | 图集号 | J/CABEE 26J702 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页次 | 96 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审核 |  |  | 校对 |  |  | 设计 |  |  |

| 建筑外墙热工计算参考选用表（VICP金属面夹芯板系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 构造简图 | 构造层 |  | 分层厚度 (mm) |  | 导热系数 [W/(m ·K)] | 修正系数 α |  | 热阻 [(m² ·K)/W] | 板材主断面 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热阻R [(m² ·K)/W] |  |  | 传热系数K [W/(m² ·K)] |
| 外墙H1-1 | 5 3 2 1 4 | VICP 金属面 夹芯板 | 1.岩棉 | 30 |  | 0.046 | 1.10 |  | 0.593 | 3.736 4.536 5.336 6.136 6.936 7.736 |  |  | 0.268 0.220 0.187 0.163 0.144 0.129 |
|  |  |  | 2.VICP 复合保温板 | 15 |  | 0.005 | 1.25 |  | 2.400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 3.200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 4.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 4.800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 5.600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 6.400 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.岩棉 | 30 |  | 0.046 | 1.10 |  | 0.593 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.内侧金属面板 | 一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.外侧金属面板 | 一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外墙H1-2 | 5 3 2 14 | VICP 金属面 夹芯板 | 1.岩棉 | 30 |  | 0.046 | 1.10 |  | 0.593 | 2.836 3.336 3.836 4.336 4.836 5.336 |  |  | 0.353 0.300 0.261 0.231 0.207 0.187 |
|  |  |  | 2.VICP 复合保温板 | 15 |  | 0.008 | 1.25 |  | 1.500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 2.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 2.500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 3.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 3.500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 4.000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.岩棉 | 30 |  | 0.046 | 1.10 |  | 0.593 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.内侧金属面板 | 一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.外侧金属面板 | 一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.内表面换热阻0.11(m² ·K)/W，外表面换热阻0.04(m² ·K)/W。 2.岩棉的修正系数应符合现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的有关规 定，其中严寒和寒冷地区取1.10，夏热冬冷及温和地区取1.20，夏热冬暖地区取1.30。 3.当选用其他厚度的岩棉或VICP复合保温板时，应按实际工程设计确定。 |  |  |  |  | 图名 | 建筑外墙热工计算参考选用表 |  |  |  |  | 图集号 | J/CABEE 26J702 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页次 | 97 |  |
|  |  |  |  |  | 审核 |  |  | 校对 |  |  | 设计 |  |  |

| 建筑外墙热工计算参考选用表（VICP金属面夹芯板系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 构造简图 | 构造层 |  | 分层厚度 (mm) |  | 导热系数 [W/(m ·K)] | 修正系数 α |  | 热阻 [(m² ·K)/W] | 板材主断面 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热阻R [(m² ·K)/W] |  |  | 传热系数K [W/(m² ·K)] |
| 外墙H2-1 | 5 3 2 1 4 | VICP 金属面 夹芯板 | 1.岩棉 | 30 |  | 0.046 | 1.20 |  | 0.543 | 3.637 4.437 5.237 6.037 6.837 7.637 |  |  | 0.275 0.225 0.191 0.166 0.146 0.131 |
|  |  |  | 2.VICP 复合保温板 | 15 |  | 0.005 | 1.25 |  | 2.400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 3.200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 4.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 4.800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 5.600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 6.400 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.岩棉 | 30 |  | 0.046 | 1.20 |  | 0.543 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.内侧金属面板 | 一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.外侧金属面板 | 一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外墙H2-2 | 5 3 2 14 | VICP 金属面 夹芯板 | 1.岩棉 | 30 |  | 0.046 | 1.20 |  | 0.543 | 2.737 3.237 3.737 4.237 4.737 5.237 |  |  | 0.365 0.309 0.268 0.236 0.211 0.191 |
|  |  |  | 2.VICP 复合保温板 | 15 |  | 0.008 | 1.25 |  | 1.500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 2.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 2.500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 3.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 3.500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 4.000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.岩棉 | 30 |  | 0.046 | 1.20 |  | 0.543 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.内侧金属面板 | 一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.外侧金属面板 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.内表面换热阻0.11(m² ·K)/W，外表面换热阻0.04(m² ·K)/W。 2.岩棉的修正系数应符合现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的有关规 定，其中严寒和寒冷地区取1.10，夏热冬冷及温和地区取1.20，夏热冬暖地区取1.30。 3.当选用其他厚度的岩棉或VICP复合保温板时，应按实际工程设计确定。 |  |  |  |  | 图名 | 建筑外墙热工计算参考选用表 |  |  |  |  | 图集号 | J/CABEE 26J702 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页次 | 98 |  |
|  |  |  |  |  | 审核 |  |  | 校对 |  |  | 设计 |  |  |

| 建筑外墙热工计算参考选用表（VICP金属面夹芯板系统） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 构造简图 | 构造层 |  | 分层厚度 (mm) |  | 导热系数 [W/(m ·K)] | 修正系数 α |  | 热阻 [(m² ·K)/W] | 板材主断面 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传热阻R [(m² ·K)/W] |  |  | 传热系数K [W/(m² ·K)] |
| 外墙H3-1 | 5 3 2 1 4 | VICP 金属面 夹芯板 | 1.岩棉 | 30 |  | 0.046 | 1.30 |  | 0.502 | 3.553 4.353 5.153 5.953 6.753 7.553 |  |  | 0.281 0.230 0.194 0.168 0.148 0.132 |
|  |  |  | 2.VICP 复合保温板 | 15 |  | 0.005 | 1.25 |  | 2.400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 3.200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 4.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 4.800 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 5.600 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 6.400 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.岩棉 | 30 |  | 0.046 | 1.30 |  | 0.502 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.内侧金属面板 | 一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.外侧金属面板 |  |  | 一 |  |  |  |  |  |  |  |
| 外墙H3-2 | 5 3 2 1 4 | VICP 金属面 夹芯板 | 1.岩棉 | 30 |  | 0.046 | 1.30 |  | 0.502 | 2.653 3.153 3.653 4.153 4.653 5.153 |  |  | 0.377 0.317 0.274 0.241 0.215 0.194 |
|  |  |  | 2.VICP 复合保温板 | 15 |  | 0.008 | 1.25 |  | 1.500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 2.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 2.500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 3.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 3.500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 4.000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.岩棉 | 30 |  | 0.046 | 1.30 |  | 0.502 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.内侧金属面板 | 一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.外侧金属面板 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.内表面换热阻0.11(m² ·K)/W，外表面换热阻0.04(m² ·K)/W。 2.岩棉的修正系数应符合现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的有关规 定，其中严寒和寒冷地区取1.10，夏热冬冷及温和地区取1.20，夏热冬暖地区取1.30。 3.当选用其他厚度的岩棉或VICP复合保温板时，应按实际工程设计确定。 |  |  |  |  | 图名 | 建筑外墙热工计算参考选用表 |  |  |  |  | 图集号 | J/CABEE 26J702 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 页次 | 99 |  |
|  |  |  |  |  | 审核 |  |  | 校对 |  |  | 设计 |  |  |